## Formular
Attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour les systèmes CVC et similaires dans des situations simples
Évaluation des émissions sonores pour les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
Informations générales
Requérant
Adresse |  |  |  | N° de parcelle
NPA / Lieu |  |  |  | Demande de permis de construire n°
Informations sur l'installation (fiche tech. + plan de situation avec l'installation à fournir en annexe)
Type d'installation :
Installation nouvelle ou modifiée ? | Nouvelle installation | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 1 | 1
Fabricant |  |  |  | Puissance acoustique LwA |  |  |  | 60 | dbA
dBA
Modèle / tpye |  |  |  | Pression acoustique LpA |  |  |  |  | dbA |  |  | FALSE
Puissance |  |  |  | à une distance s1 de |  |  |  |  | m
Locaux à suage sensible au bruit | Locaux d'habitation | [6 empty] | Jour |  | Nuit | 0 | 0
au lieu de réception | [10 empty] | 1 | 1
Valeur limite d'exposition | DS II (zone d'habitation) | [6 empty] | 55 |  | 45 | 55 | 45
déterminante au lieu de réception (Dengré de sensibilité DS)
Respect des valeurs limite d'exposition
Niveau de puissance acoustique L
Terme de conversion niveau de pression acoustique | [7 empty] | -11 |  | -11 | 2
Correction de la directivité DC | Installation en façade | [6 empty] | 6 |  | 6 | 2
Distance par rapport au lieu de réception |  |  |  | m
Bâtiment voisin; si parcelle voisine non construite, alignement resp. distance aux limites; pour immeubles collectifs, à l'intérieur de l'immeuble.
Mesures de protection contre le bruit | [5 empty] | -1 | dB | 0 |  | 0 | 0 | FALSE
[7 empty] | dB |  |  |  | 0 | FALSE
[6 empty] | -5 | dB |  |  |  | 0 | FALSE
[6 empty] | -2 | dB |  |  |  | 0 | FALSE
Installations en cascade |  |  |  |  | Nombre : | 2 | pcs | 0 |  | 0 | 3.0103 | FALSE
Niveau de pression acoustique LpA au lieu de réception
Correction de niveau K1 pour installations CVC | [7 empty] | 5 |  | 10
Correction de niveau K2 | Légèrement audible (régime normal) +2 dB | [6 empty] | 2 |  | 2
Audibilité des composantes tonales | Justification
Correction de niveau K3 | Non audible | [6 empty] | 0 |  | 0
Audibilité des composantes impulsives | Justification
Correction de la durée d'exploitation | Fonctionnement continu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0.875 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 21
Niveau d'évaluation Lr | [10 empty] | 30
[11 empty] | 180 | -6.0206
Examen des mesures préventives
Si les valeurs limites d'exposition sont respectées (en particulier dans une zone de DS II), des mesures additionnelles de réduction des émissions ne sont en règle générale considérées comme économiquement supportables uniquement si une réduction supplémentaire significative des émissions (≥ 3dB) peut être obtenue à un coût relativement faible.
Niveau de puissance acoustique | [10 empty] | FALSE
Emplacement optimisé | Emplacement optimisé pour le voisinage et son propre bâtiment | [9 empty] | 2 | TRUE
Limitation de la durée d'exploitation | Durée d'exploitation limitée dans la mesure du possible sur le plan opérationnel et technique. | [9 empty] | 2 | TRUE
Autres mesures | D'autres mesures préventives ont déjà été mises en œuvre. | [9 empty] | 3 | TRUE
Les mesures préventives suivantes ont été prévues ou déjà mises en œuvre : | Énumération des mesures préventives examinées.
Évaluation du bruit
Respect des valeurs limite d'exposition | Les valeurs de planification sont dépassées. | [9 empty] | 0 |  | Les valeurs de planification sont dépassées.
Les valeurs limites d'immission sont dépassées.
Évaluation du respect du principe de précaution | Les mesures préventives envisageables n'ont pas été suffisamment examinées. Le principe de prévention n'est donc pas respecté.
[11 empty] | 0 | 0
Contact en cas de questions
Auteur |  | Nom
E-mail
Téléphone
Lieu, date |  |  |  | Signature
Annexes
y
Selon l'aide à lexécution 6.20 du Cercle Bruit
Évaluation acoustique des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération | [7 empty] | Aide à l'exécution 6.20 du CB
Atténuateur phonique
Autre :
Autre :
Plan de situation avec emplacement de l'installation
Datenblatt mit Schallangaben
Dokumentation Lärmschutzmassnahmen
Fiche technique avec indications acoustiques
Documentation des mesures de protection contre le bruit
Diminution de la fréquence de rotation la nuit
Plusieurs installations en cascade
Des composants d'installations avec un faible niveau de puissance acoustique ont été choisis
Climatisation
Aérorefroidisseur
Autres
Ventilation
Note on B12: Si l'installation a été autorisée après l'entrée en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement (1er janvier 1985), il s'agit d'une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et les valeurs de planification doivent donc être respectées. Sont considérées comme installations existantes les installations qui ont été autorisées avant l'entrée en vigueur de la LPE. Si celles-ci font l'objet de modifications importantes, les valeurs limites d'immission prévues à l'art. 8 OPB s'appliquent.
Note on I16: Le niveau de pression acoustique doit impérativement être accompagné de la distance correspondante s1, conformément aux indications du fabricant.
Note on B20: Ne sont pas considérés comme locaux d'exploitation : les locaux dans les écoles, les établissements et les foyers. Ceci ne s'applique aux locaux dans les auberges que s'ils peuvent être suffisamment aérés même lorsque les fenêtres sont fermées.
Note on B22: Le degré de sensibilité au lieu de réception est déterminant, et non l'emplacement de l'installation.
Note on B28: L'installation doit être située à 3 m de la façade pour être considérée comme indépendante (propagation libre).
Note on D30: Distance entre le centre de la source de bruit et le milieu de la fenêtre du lieu de réception.
Note on G40: Applicable uniquement aux installations identiques situées immédiatement les unes à côté des autres.
Note on B43: Légèrement audible en régime normal selon l'aide à l'exécution. Tout écart doit être justifié.
Note on B45: Non audible en régime normal selon l'aide à l'exécution. Tout écart doit être justifié.
Note on B47: Pour les installations qui s'allument et s'éteignent en fonction de la température (p. ex. les chauffages, les climatiseurs) et pour lesquelles aucune période d'interruption n'est définie, aucune correction de la durée d'exploitation n'est appliquée.
Note on B55: En vertu du principe de prévention, un emplacement causant le moins de nuisances sonores possible doit être choisi.
Note on B57: En vertu du principe de prévention, la durée d'exploitation doit être limitée autant que possible dans la mesure où cela est réalisable sur le plan opérationnel.
Note on B59: En vertu du principe de prévention, d'autres mesures doivent être examinées. Il convient à cet égard de tenir compte du principe de proportionnalité.
Note on B60: Si des mesures préventives ont été examinées ou déjà planifiées, celles-ci doivent être mentionnées ici.

## WP_DB
Locaux à suage sensible au bruit au lieu de réception |  | Installation nouvelle ou existante |  | Valeur de planification | jour | Nuit |  | Correction de la direction |  |  | Composantes tonales |  | Composantes impulsives |  | Durée d'exploitation |  | Emplacement optimisé |  | Valeurs de planification | Autres mesures
Locaux d'habitation | 0 | Nouvelle installation | 0 | DS I (zone de repos) | 50 | 40 | 1 | Installation indépendante (propagation libre) | 3 | 1 | Non audible | 0 | Non audible | 0 | Fonctionnement continu | 0 | Emplacement optimisé pour le voisinage | 1 | Les valeurs de planification sont respectées. | Aucune autre mesure préventive n'a été examinée. | 1 | Les mesures préventives envisageables ont été examinées et les mesures proportionnées sont mises en œuvre. Le principe de prévention est donc respecté.
Locaux d'exploitation | 5 | Installation existante | 5 | DS II (zone d'habitation) | 55 | 45 | 1 | Installation en façade | 6 | 2 | Légèrement audible (régime normal) +2 dB | 2 | Légèrement audible +2 dB | 2 | Durée d'exploitation limitée la nuit | 1 | Emplacement optimisé pour le voisinage et son propre bâtiment | 2 | Les valeurs de planification sont dépassées. | D'autres mesures préventives envisageables se sont avérées disproportionnées, p. ex. : | 2 | Les mesures préventives envisageables n'ont pas été suffisamment examinées. Le principe de prévention n'est donc pas respecté.
|  |  |  | DS III (par ex. zone mixte) | 60 | 50 | 1 | Installation dans un angle de façade rentrant | 9 | 3 | Clairement audible +4 dB | 4 | Clairement audible +4 dB | 4 | Fonctionnement de jour uniquement (7 à 19 heures) | 2 | Emplacement optimisé pour son propre bâtiment | 3 |  | D'autres mesures préventives ont déjà été mises en œuvre. | 3
|  |  |  | DS IV (zone industrielle) | 65 | 55 | 0 | Installation et lieu de réception sur la même façade | 3 | 4 | Fortement audible +6 dB | 6 | Fortement audible +6 dB | 6 |  |  | Installations cloisonnées | 4 | Valeurs limites d'immission
[8 empty] | Installation dans un angle de la même façade | 6 | 5 | [6 empty] | Propre justification : (p. ex. Lr nettement inférieur à la valeur de planification) | 5 | Les valeurs limites d'immission sont respectées.
[17 empty] | Emplacement non vérifié | 6 | Les valeurs limites d'immission sont dépassées.
19:00 |  |  |  | 21:00 | [15 empty] | Durée d'exploitation
19:30 |  |  |  | 21:30 | [15 empty] | Aucune restriction des heures d'exploitation n'a été examinée. | 1
20:00 |  |  |  | 22:00 | [15 empty] | Durée d'exploitation limitée dans la mesure du possible sur le plan opérationnel et technique. | 2
20:30 |  |  |  | 22:30
21:00 |  |  |  | 23:00
21:30 |  |  |  | 23:30
22:00 |  |  |  | 24:00 | [15 empty] | Les mesures préventives suivantes ont notamment été examinées :
22:30 |  |  |  | 24:30 | [15 empty] | Les mesures préventives suivantes ont été prévues ou déjà mises en œuvre :
23:00 |  |  |  | 25:00
23:30 |  |  |  | 25:30
24:00 |  |  |  | 26:00
24:30 |  |  |  | 26:30
25:00 |  |  |  | 27:00
25:30 |  |  |  | 27:30
26:00 |  |  |  | 28:00
26:30 |  |  |  | 28:30
27:00 |  |  |  | 29:00
27:30 |  |  |  | 29:30
28:00 |  |  |  | 30:00
28:30 |  |  |  | 30:30
29:00 |  |  |  | 31:00

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18