## Sheet1
Abschätzung von Koronalärmimmissionen gemäss EPRI Formelwerk
Anleitung:
gelb hinterlegte Felder anpassen
Grundlage:
Untersuchungsbericht Empa, Nr. 452'574
Bemerkung zur elektrischen Feldstärke:
Die berechneten Pegel reagieren sehr empfindlich auf die Eingangsgrösse E (Feldstärke). Ausgehend von 16 kV/cm führt eine Änderung von E um 1 % auf eine Pegeländerung von 0.6 dB. Da E
linear von der Betriebsspannung abhängt, muss diese genau bekannt und dokumentiert sein. Es wird empfohlen, die Feldstärke mittels eines Simulationsprogramms für die jeweilige Leiterkonfiguration
und das gefahrene Spannungsniveau zu bestimmen.
Meteo
Regenintensität [mm/h] | r | 1
|  |  | typische Werte | typische Werte
Leiterbündel |  |  | 2er Bündel, 380 kV | 3er Bündel, 380 kV
Anzahl Teilleiter des Bündels | n | 2 | 2 | 3
Teilleiterdurchmesser [cm] | d | 3.18 | 3.18 | 3.18
Bündeldurchmesser [cm] | D | 40 | 40 | 40
el. Feldstärke [kVeff/cm] | E | 18 | 16… 18 | 13.74
Hilfsgrösse | Kn | 2.6
Hilfsgrösse | Awc | -6.383
Hilfsgrösse | Dr | 0
Schalldruckpegel in 1 m Abstand | Lp | 62.5999
Mastsystem
Bündel 1: x-Koordinate [m] | x1 | 7
Bündel 1: z-Koordinate [m] | z1 | 15
Bündel 2: x-Koordinate [m] | x2 | 9
Bündel 2: z-Koordinate [m] | z2 | 23
Bündel 3: x-Koordinate [m] | x3 | 6
Bündel 3: z-Koordinate [m] | z3 | 31
Bündel 4: x-Koordinate [m] | x4 | -7
Bündel 4: z-Koordinate [m] | z4 | 15
Bündel 5: x-Koordinate [m] | x5 | -9
Bündel 5: z-Koordinate [m] | z5 | 23
Bündel 6: x-Koordinate [m] | x6 | -6
Bündel 6: z-Koordinate [m] | z6 | 31

## Sheet2
Detailrechnungen für Querprofil
| Abstände | [5 empty] | Immissionspegel | [5 empty] | Effektivwertquadrate | [6 empty] | Summe
x | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | x
-100 | 107.5639 | 110.6436 | 109.3846 | 93.6483 | 92.9624 | 97.8008 | 40.132 | 39.9478 | 40.0226 | 41.0119 | 41.0576 | 40.7405 | 10308.5076 | 9880.4566 | 10052.283 | 12623.913 | 12757.292 | 11858.9495 | -100 | 49.2918
-99.5 | 107.0666 | 110.151 | 108.9002 | 93.1518 | 92.473 | 97.3203 | 40.162 | 39.977 | 40.0516 | 41.045 | 41.0903 | 40.7715 | 10380.1427 | 9947.1738 | 10119.5538 | 12720.2537 | 12853.7428 | 11943.8956 | -99.5 | 49.3228
-99 | 106.5692 | 109.6586 | 108.4159 | 92.6553 | 91.9837 | 96.8401 | 40.1922 | 40.0063 | 40.0807 | 41.0781 | 41.1231 | 40.8026 | 10452.4977 | 10014.5325 | 10187.4565 | 12817.6865 | 12951.2626 | 12029.7079 | -99 | 49.3539
-98.5 | 106.0719 | 109.1662 | 107.9317 | 92.1588 | 91.4945 | 96.36 | 40.2225 | 40.0357 | 40.1098 | 41.1114 | 41.1561 | 40.8337 | 10525.5825 | 10082.5412 | 10255.9992 | 12916.2288 | 13049.868 | 12116.3982 | -98.5 | 49.3851
-98 | 105.5746 | 108.6738 | 107.4477 | 91.6624 | 91.0055 | 95.8801 | 40.2528 | 40.0652 | 40.139 | 41.1447 | 41.1891 | 40.865 | 10599.4075 | 10151.2085 | 10325.19 | 13015.8986 | 13149.5758 | 12203.9789 | -98 | 49.4164
-97.5 | 105.0774 | 108.1816 | 106.9638 | 91.1661 | 90.5166 | 95.4005 | 40.2833 | 40.0947 | 40.1683 | 41.1783 | 41.2223 | 40.8964 | 10673.9833 | 10220.5433 | 10395.0372 | 13116.7142 | 13250.4032 | 12292.4621 | -97.5 | 49.4478
-97 | 104.5801 | 107.6894 | 106.48 | 90.6697 | 90.0278 | 94.921 | 40.3138 | 40.1244 | 40.1976 | 41.2119 | 41.2556 | 40.9279 | 10749.3205 | 10290.5546 | 10465.5493 | 13218.6943 | 13352.3678 | 12381.8606 | -97 | 49.4793
-96.5 | 104.0829 | 107.1972 | 105.9965 | 90.1734 | 89.5391 | 94.4418 | 40.3445 | 40.1541 | 40.2271 | 41.2456 | 41.289 | 40.9594 | 10825.4302 | 10361.2514 | 10536.7348 | 13321.858 | 13455.4875 | 12472.187 | -96.5 | 49.5109
-96 | 103.5857 | 106.7052 | 105.513 | 89.6772 | 89.0505 | 93.9628 | 40.3752 | 40.1839 | 40.2566 | 41.2795 | 41.3225 | 40.9911 | 10902.3233 | 10432.6431 | 10608.6025 | 13426.2247 | 13559.7804 | 12563.4544 | -96 | 49.5426
-95.5 | 103.0886 | 106.2132 | 105.0298 | 89.181 | 88.5621 | 93.484 | 40.406 | 40.2139 | 40.2862 | 41.3136 | 41.3562 | 41.0229 | 10980.0113 | 10504.7392 | 10681.1611 | 13531.8145 | 13665.2652 | 12655.6761 | -95.5 | 49.5745
-95 | 102.5914 | 105.7213 | 104.5466 | 88.6848 | 88.0738 | 93.0054 | 40.437 | 40.2439 | 40.3159 | 41.3477 | 41.39 | 41.0547 | 11058.5057 | 10577.5492 | 10754.4197 | 13638.6477 | 13771.961 | 12748.8655 | -95 | 49.6064
-94.5 | 102.0943 | 105.2295 | 104.0637 | 88.1887 | 87.5857 | 92.527 | 40.468 | 40.2739 | 40.3456 | 41.382 | 41.4239 | 41.0867 | 11137.8183 | 10651.083 | 10828.3875 | 13746.745 | 13879.887 | 12843.0363 | -94.5 | 49.6384
-94 | 101.5972 | 104.7378 | 103.5809 | 87.6926 | 87.0976 | 92.0489 | 40.4991 | 40.3041 | 40.3755 | 41.4164 | 41.4579 | 41.1187 | 11217.9611 | 10725.3505 | 10903.0737 | 13856.1279 | 13989.0632 | 12938.2024 | -94 | 49.6705
-93.5 | 101.1002 | 104.2461 | 103.0983 | 87.1966 | 86.6098 | 91.571 | 40.5304 | 40.3344 | 40.4054 | 41.451 | 41.492 | 41.1509 | 11298.9463 | 10800.3619 | 10978.4878 | 13966.818 | 14099.5097 | 13034.3781 | -93.5 | 49.7028
-93 | 100.6032 | 103.7545 | 102.6158 | 86.7006 | 86.122 | 91.0934 | 40.5617 | 40.3647 | 40.4354 | 41.4857 | 41.5263 | 41.1832 | 11380.7863 | 10876.1275 | 11054.6394 | 14078.8376 | 14211.2471 | 13131.5778 | -93 | 49.7351
-92.5 | 100.1062 | 103.263 | 102.1335 | 86.2047 | 85.6344 | 90.6159 | 40.5932 | 40.3952 | 40.4656 | 41.5205 | 41.5607 | 41.2155 | 11463.494 | 10952.6579 | 11131.5383 | 14192.2094 | 14324.2966 | 13229.8162 | -92.5 | 49.7676
-92 | 99.6092 | 102.7716 | 101.6514 | 85.7088 | 85.1469 | 90.1388 | 40.6247 | 40.4257 | 40.4957 | 41.5555 | 41.5953 | 41.248 | 11547.0823 | 11029.9636 | 11209.1944 | 14306.9567 | 14438.6795 | 13329.1083 | -92 | 49.8002
-91.5 | 99.1123 | 102.2803 | 101.1694 | 85.213 | 84.6596 | 89.6619 | 40.6564 | 40.4564 | 40.526 | 41.5906 | 41.6299 | 41.2806 | 11631.5643 | 11108.0557 | 11287.6177 | 14423.1032 | 14554.418 | 13429.4692 | -91.5 | 49.8329
-91 | 98.6154 | 101.789 | 100.6876 | 84.7172 | 84.1724 | 89.1852 | 40.6881 | 40.4871 | 40.5564 | 41.6258 | 41.6648 | 41.3133 | 11716.9536 | 11186.9452 | 11366.8186 | 14540.6733 | 14671.5343 | 13530.9145 | -91 | 49.8657
-90.5 | 98.1186 | 101.2978 | 100.206 | 84.2214 | 83.6854 | 88.7088 | 40.72 | 40.5179 | 40.5868 | 41.6612 | 41.6997 | 41.3461 | 11803.2639 | 11266.6435 | 11446.8075 | 14659.6919 | 14790.0514 | 13633.4599 | -90.5 | 49.8986
-90 | 97.6217 | 100.8067 | 99.7246 | 83.7257 | 83.1986 | 88.2326 | 40.752 | 40.5489 | 40.6174 | 41.6968 | 41.7348 | 41.379 | 11890.5093 | 11347.1621 | 11527.595 | 14780.1843 | 14909.9927 | 13737.1216 | -90 | 49.9317
-89.5 | 97.1249 | 100.3158 | 99.2434 | 83.2301 | 82.7118 | 87.7568 | 40.7841 | 40.5799 | 40.648 | 41.7325 | 41.77 | 41.412 | 11978.704 | 11428.5126 | 11609.1918 | 14902.1767 | 15031.3821 | 13841.9157 | -89.5 | 49.9648
-89 | 96.6282 | 99.8248 | 98.7623 | 82.7345 | 82.2253 | 87.2812 | 40.8163 | 40.611 | 40.6787 | 41.7683 | 41.8053 | 41.4451 | 12067.8626 | 11510.707 | 11691.6091 | 15025.6956 | 15154.244 | 13947.8591 | -89 | 49.9981
-88.5 | 96.1314 | 99.334 | 98.2815 | 82.239 | 81.7389 | 86.8058 | 40.8486 | 40.6422 | 40.7096 | 41.8043 | 41.8408 | 41.4783 | 12158.0001 | 11593.7575 | 11774.8579 | 15150.7685 | 15278.6033 | 14054.9685 | -88.5 | 50.0315
-88 | 95.6347 | 98.8433 | 97.8008 | 81.7435 | 81.2527 | 86.3308 | 40.8811 | 40.6736 | 40.7405 | 41.8405 | 41.8765 | 41.5116 | 12249.1316 | 11677.6765 | 11858.9495 | 15277.4231 | 15404.4856 | 14163.2612 | -88 | 50.065
-87.5 | 95.1381 | 98.3527 | 97.3203 | 81.2481 | 80.7666 | 85.856 | 40.9136 | 40.705 | 40.7715 | 41.8768 | 41.9123 | 41.5451 | 12341.2727 | 11762.4767 | 11943.8956 | 15405.6881 | 15531.9168 | 14272.7548 | -87.5 | 50.0987
-87 | 94.6414 | 97.8621 | 96.8401 | 80.7527 | 80.2808 | 85.3815 | 40.9463 | 40.7365 | 40.8026 | 41.9133 | 41.9482 | 41.5786 | 12434.4391 | 11848.1708 | 12029.7079 | 15535.5927 | 15660.9235 | 14383.4672 | -87 | 50.1324
-86.5 | 94.1448 | 97.3717 | 96.36 | 80.2574 | 79.795 | 84.9073 | 40.979 | 40.7681 | 40.8337 | 41.9499 | 41.9842 | 41.6123 | 12528.647 | 11934.7719 | 12116.3982 | 15667.1669 | 15791.533 | 14495.4164 | -86.5 | 50.1663
-86 | 93.6483 | 96.8814 | 95.8801 | 79.7621 | 79.3095 | 84.4334 | 41.0119 | 40.7999 | 40.865 | 41.9867 | 42.0205 | 41.6461 | 12623.913 | 12022.2935 | 12203.9789 | 15800.4414 | 15923.7731 | 14608.6211 | -86 | 50.2003
-85.5 | 93.1518 | 96.3911 | 95.4005 | 79.267 | 78.8242 | 83.9598 | 41.045 | 40.8317 | 40.8964 | 42.0236 | 42.0568 | 41.68 | 12720.2537 | 12110.7492 | 12292.4621 | 15935.4476 | 16057.6722 | 14723.1001 | -85.5 | 50.2345
-85 | 92.6553 | 95.901 | 94.921 | 78.7718 | 78.339 | 83.4865 | 41.0781 | 40.8637 | 40.9279 | 42.0608 | 42.0933 | 41.714 | 12817.6865 | 12200.1528 | 12381.8606 | 16072.2177 | 16193.2592 | 14838.8725 | -85 | 50.2688
-84.5 | 92.1588 | 95.411 | 94.4418 | 78.2768 | 77.854 | 83.0136 | 41.1114 | 40.8957 | 40.9594 | 42.098 | 42.13 | 41.7481 | 12916.2288 | 12290.5184 | 12472.187 | 16210.7847 | 16330.5641 | 14955.9579 | -84.5 | 50.3032
-84 | 91.6624 | 94.921 | 93.9628 | 77.7817 | 77.3692 | 82.5409 | 41.1447 | 40.9279 | 40.9911 | 42.1355 | 42.1668 | 41.7824 | 13015.8986 | 12381.8606 | 12563.4544 | 16351.1825 | 16469.617 | 15074.3763 | -84 | 50.3377
-83.5 | 91.1661 | 94.4312 | 93.484 | 77.2868 | 76.8847 | 82.0686 | 41.1783 | 40.9601 | 41.0229 | 42.1731 | 42.2038 | 41.8168 | 13116.7142 | 12474.1939 | 12655.6761 | 16493.4456 | 16610.449 | 15194.1478 | -83.5 | 50.3724
-83 | 90.6697 | 93.9415 | 93.0054 | 76.7919 | 76.4003 | 81.5966 | 41.2119 | 40.9925 | 41.0547 | 42.2109 | 42.2409 | 41.8513 | 13218.6943 | 12567.5333 | 12748.8655 | 16637.6095 | 16753.092 | 15315.2931 | -83 | 50.4072
-82.5 | 90.1734 | 93.4519 | 92.527 | 76.2971 | 75.9161 | 81.1249 | 41.2456 | 41.025 | 41.0867 | 42.2489 | 42.2782 | 41.8859 | 13321.858 | 12661.8942 | 12843.0363 | 16783.7107 | 16897.5784 | 15437.8331 | -82.5 | 50.4422
-82 | 89.6772 | 92.9624 | 92.0489 | 75.8024 | 75.4321 | 80.6536 | 41.2795 | 41.0576 | 41.1187 | 42.287 | 42.3157 | 41.9206 | 13426.2247 | 12757.292 | 12938.2024 | 16931.7865 | 17043.9415 | 15561.7894 | -82 | 50.4772
-81.5 | 89.181 | 92.473 | 91.571 | 75.3077 | 74.9483 | 80.1826 | 41.3136 | 41.0903 | 41.1509 | 42.3254 | 42.3533 | 41.9554 | 13531.8145 | 12853.7428 | 13034.3781 | 17081.8752 | 17192.2151 | 15687.1836 | -81.5 | 50.5125
-81 | 88.6848 | 91.9837 | 91.0934 | 74.8131 | 74.4648 | 79.712 | 41.3477 | 41.1231 | 41.1832 | 42.3639 | 42.3911 | 41.9904 | 13638.6477 | 12951.2626 | 13131.5778 | 17234.0159 | 17342.4342 | 15814.0379 | -81 | 50.5478
-80.5 | 88.1887 | 91.4945 | 90.6159 | 74.3186 | 73.9814 | 79.2417 | 41.382 | 41.1561 | 41.2155 | 42.4026 | 42.429 | 42.0255 | 13746.745 | 13049.868 | 13229.8162 | 17388.249 | 17494.6343 | 15942.375 | -80.5 | 50.5833
-80 | 87.6926 | 91.0055 | 90.1388 | 73.8241 | 73.4983 | 78.7718 | 41.4164 | 41.1891 | 41.248 | 42.4414 | 42.4672 | 42.0608 | 13856.1279 | 13149.5758 | 13329.1083 | 17544.6158 | 17648.8518 | 16072.2177 | -80 | 50.619
-79.5 | 87.1966 | 90.5166 | 89.6619 | 73.3297 | 73.0154 | 78.3023 | 41.451 | 41.2223 | 41.2806 | 42.4805 | 42.5055 | 42.0961 | 13966.818 | 13250.4032 | 13429.4692 | 17703.1586 | 17805.1239 | 16203.5896 | -79.5 | 50.6548
-79 | 86.7006 | 90.0278 | 89.1852 | 72.8354 | 72.5328 | 77.8332 | 41.4857 | 41.2556 | 41.3133 | 42.5198 | 42.5439 | 42.1316 | 14078.8376 | 13352.3678 | 13530.9145 | 17863.9209 | 17963.4889 | 16336.5144 | -79 | 50.6907
-78.5 | 86.2047 | 89.5391 | 88.7088 | 72.3412 | 72.0503 | 77.3644 | 41.5205 | 41.289 | 41.3461 | 42.5592 | 42.5825 | 42.1672 | 14192.2094 | 13455.4875 | 13633.4599 | 18026.9474 | 18123.9858 | 16471.0165 | -78.5 | 50.7268
-78 | 85.7088 | 89.0505 | 88.2326 | 71.8471 | 71.5681 | 76.896 | 41.5555 | 41.3225 | 41.379 | 42.5989 | 42.6213 | 42.2029 | 14306.9567 | 13559.7804 | 13737.1216 | 18192.2839 | 18286.6545 | 16607.1205 | -78 | 50.763
-77.5 | 85.213 | 88.5621 | 87.7568 | 71.353 | 71.0862 | 76.4281 | 41.5906 | 41.3562 | 41.412 | 42.6387 | 42.6603 | 42.2388 | 14423.1032 | 13665.2652 | 13841.9157 | 18359.9774 | 18451.5358 | 16744.8517 | -77.5 | 50.7994
-77 | 84.7172 | 88.0738 | 87.2812 | 70.859 | 70.6045 | 75.9605 | 41.6258 | 41.39 | 41.4451 | 42.6788 | 42.6995 | 42.2748 | 14540.6733 | 13771.961 | 13947.8591 | 18530.0761 | 18618.6719 | 16884.2357 | -77 | 50.836
-76.5 | 84.2214 | 87.5857 | 86.8058 | 70.3651 | 70.1231 | 75.4934 | 41.6612 | 41.4239 | 41.4783 | 42.719 | 42.7388 | 42.3109 | 14659.6919 | 13879.887 | 14054.9685 | 18702.6298 | 18788.1054 | 17025.2985 | -76.5 | 50.8727
-76 | 83.7257 | 87.0976 | 86.3308 | 69.8713 | 69.6419 | 75.0267 | 41.6968 | 41.4579 | 41.5116 | 42.7595 | 42.7784 | 42.3472 | 14780.1843 | 13989.0632 | 14163.2612 | 18877.6894 | 18959.8803 | 17168.0669 | -76 | 50.9095
-75.5 | 83.2301 | 86.6098 | 85.856 | 69.3776 | 69.161 | 74.5604 | 41.7325 | 41.492 | 41.5451 | 42.8002 | 42.8181 | 42.3836 | 14902.1767 | 14099.5097 | 14272.7548 | 19055.3072 | 19134.0417 | 17312.5677 | -75.5 | 50.9465
-75 | 82.7345 | 86.122 | 85.3815 | 68.884 | 68.6804 | 74.0945 | 41.7683 | 41.5263 | 41.5786 | 42.841 | 42.858 | 42.4202 | 15025.6956 | 14211.2471 | 14383.4672 | 19235.537 | 19310.6355 | 17458.8287 | -75 | 50.9837
-74.5 | 82.239 | 85.6344 | 84.9073 | 68.3904 | 68.2001 | 73.6291 | 41.8043 | 41.5607 | 41.6123 | 42.8821 | 42.8981 | 42.4568 | 15150.7685 | 14324.2966 | 14495.4164 | 19418.4341 | 19489.7091 | 17606.8778 | -74.5 | 51.021
-74 | 81.7435 | 85.1469 | 84.4334 | 67.897 | 67.72 | 73.1642 | 41.8405 | 41.5953 | 41.6461 | 42.9235 | 42.9383 | 42.4936 | 15277.4231 | 14438.6795 | 14608.6211 | 19604.0553 | 19671.3106 | 17756.7436 | -74 | 51.0585
-73.5 | 81.2481 | 84.6596 | 83.9598 | 67.4036 | 67.2402 | 72.6997 | 41.8768 | 41.6299 | 41.68 | 42.965 | 42.9788 | 42.5306 | 15405.6881 | 14554.418 | 14723.1001 | 19792.4591 | 19855.4896 | 17908.4553 | -73.5 | 51.0962
-73 | 80.7527 | 84.1724 | 83.4865 | 66.9104 | 66.7608 | 72.2357 | 41.9133 | 41.6648 | 41.714 | 43.0068 | 43.0195 | 42.5677 | 15535.5927 | 14671.5343 | 14838.8725 | 19983.7055 | 20042.297 | 18062.0424 | -73 | 51.134
-72.5 | 80.2574 | 83.6854 | 83.0136 | 66.4172 | 66.2816 | 71.7722 | 41.9499 | 41.6997 | 41.7481 | 43.0488 | 43.0603 | 42.6049 | 15667.1669 | 14790.0514 | 14955.9579 | 20177.8563 | 20231.7846 | 18217.535 | -72.5 | 51.172
-72 | 79.7621 | 83.1986 | 82.5409 | 65.9242 | 65.8027 | 71.3092 | 41.9867 | 41.7348 | 41.7824 | 43.091 | 43.1014 | 42.6423 | 15800.4414 | 14909.9927 | 15074.3763 | 20374.975 | 20424.0058 | 18374.9639 | -72 | 51.2102
-71.5 | 79.267 | 82.7118 | 82.0686 | 65.4313 | 65.3242 | 70.8467 | 42.0236 | 41.77 | 41.8168 | 43.1334 | 43.1427 | 42.6798 | 15935.4476 | 15031.3821 | 15194.1478 | 20575.1271 | 20619.0151 | 18534.3602 | -71.5 | 51.2485
-71 | 78.7718 | 82.2253 | 81.5966 | 64.9384 | 64.846 | 70.3847 | 42.0608 | 41.8053 | 41.8513 | 43.1761 | 43.1842 | 42.7174 | 16072.2177 | 15154.244 | 15315.2931 | 20778.3797 | 20816.8686 | 18695.7559 | -71 | 51.287
-70.5 | 78.2768 | 81.7389 | 81.1249 | 64.4457 | 64.3681 | 69.9232 | 42.098 | 41.8408 | 41.8859 | 43.219 | 43.2258 | 42.7552 | 16210.7847 | 15278.6033 | 15437.8331 | 20984.8022 | 21017.6236 | 18859.1831 | -70.5 | 51.3257
-70 | 77.7817 | 81.2527 | 80.6536 | 63.9531 | 63.8905 | 69.4622 | 42.1355 | 41.8765 | 41.9206 | 43.2622 | 43.2677 | 42.7932 | 16351.1825 | 15404.4856 | 15561.7894 | 21194.4658 | 21221.3389 | 19024.675 | -70 | 51.3646
-69.5 | 77.2868 | 80.7666 | 80.1826 | 63.4606 | 63.4133 | 69.0018 | 42.1731 | 41.9123 | 41.9554 | 43.3056 | 43.3098 | 42.8313 | 16493.4456 | 15531.9168 | 15687.1836 | 21407.4439 | 21428.0748 | 19192.2649 | -69.5 | 51.4037
-69 | 76.7919 | 80.2808 | 79.712 | 62.9682 | 62.9365 | 68.542 | 42.2109 | 41.9482 | 41.9904 | 43.3493 | 43.3521 | 42.8695 | 16637.6095 | 15660.9235 | 15814.0379 | 21623.812 | 21637.8931 | 19361.9869 | -69 | 51.4429
-68.5 | 76.2971 | 79.795 | 79.2417 | 62.476 | 62.46 | 68.0827 | 42.2489 | 41.9842 | 42.0255 | 43.3933 | 43.3947 | 42.9079 | 16783.7107 | 15791.533 | 15942.375 | 21843.648 | 21850.8572 | 19533.8758 | -68.5 | 51.4823
-68 | 75.8024 | 79.3095 | 78.7718 | 61.9839 | 61.9839 | 67.624 | 42.287 | 42.0205 | 42.0608 | 43.4374 | 43.4374 | 42.9464 | 16931.7865 | 15923.7731 | 16072.2177 | 22067.0321 | 22067.0321 | 19707.9668 | -68 | 51.5219
-67.5 | 75.3077 | 78.8242 | 78.3023 | 61.4919 | 61.5081 | 67.1658 | 42.3254 | 42.0568 | 42.0961 | 43.4819 | 43.4804 | 42.9851 | 17081.8752 | 16057.6722 | 16203.5896 | 22294.0468 | 22286.4843 | 19884.2959 | -67.5 | 51.5617
-67 | 74.8131 | 78.339 | 77.8332 | 61 | 61.0328 | 66.7083 | 42.3639 | 42.0933 | 42.1316 | 43.5266 | 43.5236 | 43.0239 | 17234.0159 | 16193.2592 | 16336.5144 | 22524.7775 | 22509.2824 | 20062.8995 | -67 | 51.6017
-66.5 | 74.3186 | 77.854 | 77.3644 | 60.5083 | 60.5578 | 66.2514 | 42.4026 | 42.13 | 42.1672 | 43.5716 | 43.567 | 43.0629 | 17388.249 | 16330.5641 | 16471.0165 | 22759.3117 | 22735.4963 | 20243.8148 | -66.5 | 51.6419
-66 | 73.8241 | 77.3692 | 76.896 | 60.0167 | 60.0833 | 65.7951 | 42.4414 | 42.1668 | 42.2029 | 43.6169 | 43.6107 | 43.1021 | 17544.6158 | 16469.617 | 16607.1205 | 22997.7401 | 22965.1979 | 20427.0795 | -66 | 51.6823
-65.5 | 73.3297 | 76.8847 | 76.4281 | 59.5252 | 59.6091 | 65.3395 | 42.4805 | 42.2038 | 42.2388 | 43.6624 | 43.6546 | 43.1414 | 17703.1586 | 16610.449 | 16744.8517 | 23240.1559 | 23198.461 | 20612.7319 | -65.5 | 51.7229
-65 | 72.8354 | 76.4003 | 75.9605 | 59.0339 | 59.1354 | 64.8845 | 42.5198 | 42.2409 | 42.2748 | 43.7082 | 43.6987 | 43.1808 | 17863.9209 | 16753.092 | 16884.2357 | 23486.6554 | 23435.3613 | 20800.8111 | -65 | 51.7636
-64.5 | 72.3412 | 75.9161 | 75.4934 | 58.5427 | 58.6622 | 64.4302 | 42.5592 | 42.2782 | 42.3109 | 43.7543 | 43.7431 | 43.2204 | 18026.9474 | 16897.5784 | 17025.2985 | 23737.3379 | 23675.9762 | 20991.3568 | -64.5 | 51.8046
-64 | 71.8471 | 75.4321 | 75.0267 | 58.0517 | 58.1893 | 63.9766 | 42.5989 | 42.3157 | 42.3472 | 43.8007 | 43.7877 | 43.2602 | 18192.2839 | 17043.9415 | 17168.0669 | 23992.306 | 23920.3855 | 21184.4091 | -64 | 51.8458
-63.5 | 71.353 | 74.9483 | 74.5604 | 57.5608 | 57.717 | 63.5236 | 42.6387 | 42.3533 | 42.3836 | 43.8474 | 43.8325 | 43.3001 | 18359.9774 | 17192.2151 | 17312.5677 | 24251.6653 | 24168.6709 | 21380.0091 | -63.5 | 51.8872
-63 | 70.859 | 74.4648 | 74.0945 | 57.0701 | 57.2451 | 63.0714 | 42.6788 | 42.3911 | 42.4202 | 43.8944 | 43.8776 | 43.3402 | 18530.0761 | 17342.4342 | 17458.8287 | 24515.5251 | 24420.916 | 21578.1982 | -63 | 51.9288
-62.5 | 70.3651 | 73.9814 | 73.6291 | 56.5796 | 56.7737 | 62.6199 | 42.719 | 42.429 | 42.4568 | 43.9417 | 43.923 | 43.3804 | 18702.6298 | 17494.6343 | 17606.8778 | 24783.9982 | 24677.2069 | 21779.0187 | -62.5 | 51.9706
-62 | 69.8713 | 73.4983 | 73.1642 | 56.0892 | 56.3028 | 62.1691 | 42.7595 | 42.4672 | 42.4936 | 43.9893 | 43.9686 | 43.4208 | 18877.6894 | 17648.8518 | 17756.7436 | 25057.2009 | 24937.6317 | 21982.5134 | -62 | 52.0127
-61.5 | 69.3776 | 73.0154 | 72.6997 | 55.599 | 55.8323 | 61.7191 | 42.8002 | 42.5055 | 42.5306 | 44.0373 | 44.0144 | 43.4613 | 19055.3072 | 17805.1239 | 17908.4553 | 25335.2537 | 25202.2811 | 22188.7258 | -61.5 | 52.0549
-61 | 68.884 | 72.5328 | 72.2357 | 55.109 | 55.3624 | 61.2699 | 42.841 | 42.5439 | 42.5677 | 44.0855 | 44.0605 | 43.502 | 19235.537 | 17963.4889 | 18062.0424 | 25618.2808 | 25471.2478 | 22397.6999 | -61 | 52.0974
-60.5 | 68.3904 | 72.0503 | 71.7722 | 54.6191 | 54.8931 | 60.8215 | 42.8821 | 42.5825 | 42.6049 | 44.1341 | 44.1069 | 43.5429 | 19418.4341 | 18123.9858 | 18217.535 | 25906.4108 | 25744.6271 | 22609.4805 | -60.5 | 52.1401
-60 | 67.897 | 71.5681 | 71.3092 | 54.1295 | 54.4243 | 60.3738 | 42.9235 | 42.6213 | 42.6423 | 44.183 | 44.1535 | 43.5839 | 19604.0553 | 18286.6545 | 18374.9639 | 26199.7764 | 26022.5169 | 22824.1129 | -60 | 52.183
-59.5 | 67.4036 | 71.0862 | 70.8467 | 53.64 | 53.956 | 59.927 | 42.965 | 42.6603 | 42.6798 | 44.2322 | 44.2004 | 43.6251 | 19792.4591 | 18451.5358 | 18534.3602 | 26498.5151 | 26305.0173 | 23041.6432 | -59.5 | 52.2262
-59 | 66.9104 | 70.6045 | 70.3847 | 53.1507 | 53.4883 | 59.4811 | 43.0068 | 42.6995 | 42.7174 | 44.2818 | 44.2475 | 43.6665 | 19983.7055 | 18618.6719 | 18695.7559 | 26802.7688 | 26592.2315 | 23262.1178 | -59 | 52.2696
-58.5 | 66.4172 | 70.1231 | 69.9232 | 52.6617 | 53.0212 | 59.036 | 43.0488 | 42.7388 | 42.7552 | 44.3317 | 44.295 | 43.708 | 20177.8563 | 18788.1054 | 18859.1831 | 27112.6846 | 26884.2649 | 23485.584 | -58.5 | 52.3132
-58 | 65.9242 | 69.6419 | 69.4622 | 52.1728 | 52.5547 | 58.5918 | 43.091 | 42.7784 | 42.7932 | 44.382 | 44.3427 | 43.7497 | 20374.975 | 18959.8803 | 19024.675 | 27428.4145 | 27181.2259 | 23712.0895 | -58 | 52.3571
-57.5 | 65.4313 | 69.161 | 69.0018 | 51.6841 | 52.0889 | 58.1485 | 43.1334 | 42.8181 | 42.8313 | 44.4326 | 44.3907 | 43.7915 | 20575.1271 | 19134.0417 | 19192.2649 | 27750.116 | 27483.2258 | 23941.6826 | -57.5 | 52.4012
-57 | 64.9384 | 68.6804 | 68.542 | 51.1957 | 51.6236 | 57.7062 | 43.1761 | 42.858 | 42.8695 | 44.4837 | 44.4389 | 43.8336 | 20778.3797 | 19310.6355 | 19361.9869 | 28077.952 | 27790.3785 | 24174.4122 | -57 | 52.4455
-56.5 | 64.4457 | 68.2001 | 68.0827 | 50.7075 | 51.1591 | 57.2647 | 43.219 | 42.8981 | 42.9079 | 44.535 | 44.4875 | 43.8757 | 20984.8022 | 19489.7091 | 19533.8758 | 28412.0914 | 28102.801 | 24410.3276 | -56.5 | 52.4901
-56 | 63.9531 | 67.72 | 67.624 | 50.2195 | 50.6952 | 56.8243 | 43.2622 | 42.9383 | 42.9464 | 44.5868 | 44.5363 | 43.9181 | 21194.4658 | 19671.3106 | 19707.9668 | 28752.7089 | 28420.6134 | 24649.4788 | -56 | 52.535
-55.5 | 63.4606 | 67.2402 | 67.1658 | 49.7318 | 50.232 | 56.3848 | 43.3056 | 42.9788 | 42.9851 | 44.6389 | 44.5855 | 43.9606 | 21407.4439 | 19855.4896 | 19884.2959 | 29099.9856 | 28743.9388 | 24891.916 | -55.5 | 52.5801
-55 | 62.9682 | 66.7608 | 66.7083 | 49.2443 | 49.7695 | 55.9464 | 43.3493 | 43.0195 | 43.0239 | 44.6915 | 44.6349 | 44.0033 | 21623.812 | 20042.297 | 20062.8995 | 29454.1093 | 29072.9033 | 25137.6902 | -55 | 52.6255
-54.5 | 62.476 | 66.2816 | 66.2514 | 48.7571 | 49.3077 | 55.509 | 43.3933 | 43.0603 | 43.0629 | 44.7444 | 44.6846 | 44.0461 | 21843.648 | 20231.7846 | 20243.8148 | 29815.2747 | 29407.6364 | 25386.8525 | -54.5 | 52.6711
-54 | 61.9839 | 65.8027 | 65.7951 | 48.2701 | 48.8467 | 55.0727 | 43.4374 | 43.1014 | 43.1021 | 44.7977 | 44.7346 | 44.0891 | 22067.0321 | 20424.0058 | 20427.0795 | 30183.6834 | 29748.2708 | 25639.4545 | -54 | 52.717
-53.5 | 61.4919 | 65.3242 | 65.3395 | 47.7834 | 48.3865 | 54.6374 | 43.4819 | 43.1427 | 43.1414 | 44.8515 | 44.7849 | 44.1323 | 22294.0468 | 20619.0151 | 20612.7319 | 30559.5448 | 30094.9426 | 25895.5481 | -53.5 | 52.7631
-53 | 61 | 64.846 | 64.8845 | 47.2969 | 47.927 | 54.2033 | 43.5266 | 43.1842 | 43.1808 | 44.9056 | 44.8356 | 44.1756 | 22524.7775 | 20816.8686 | 20800.8111 | 30943.076 | 30447.7911 | 26155.1856 | -53 | 52.8095
-52.5 | 60.5083 | 64.3681 | 64.4302 | 46.8108 | 47.4684 | 53.7703 | 43.5716 | 43.2258 | 43.2204 | 44.9602 | 44.8865 | 44.2191 | 22759.3117 | 21017.6236 | 20991.3568 | 31334.5023 | 30806.9592 | 26418.4195 | -52.5 | 52.8562
-52 | 60.0167 | 63.8905 | 63.9766 | 46.3249 | 47.0106 | 53.3385 | 43.6169 | 43.2677 | 43.2602 | 45.0153 | 44.9377 | 44.2627 | 22997.7401 | 21221.3389 | 21184.4091 | 31734.0577 | 31172.5933 | 26685.3022 | -52 | 52.9032
-51.5 | 59.5252 | 63.4133 | 63.5236 | 45.8394 | 46.5537 | 52.9079 | 43.6624 | 43.3098 | 43.3001 | 45.0707 | 44.9893 | 44.3065 | 23240.1559 | 21428.0748 | 21380.0091 | 32141.985 | 31544.8432 | 26955.8867 | -51.5 | 52.9504
-51 | 59.0339 | 62.9365 | 63.0714 | 45.3542 | 46.0977 | 52.4786 | 43.7082 | 43.3521 | 43.3402 | 45.1266 | 45.0412 | 44.3505 | 23486.6554 | 21637.8931 | 21578.1982 | 32558.5365 | 31923.8626 | 27230.2258 | -51 | 52.998
-50.5 | 58.5427 | 62.46 | 62.6199 | 44.8693 | 45.6426 | 52.0505 | 43.7543 | 43.3947 | 43.3804 | 45.183 | 45.0933 | 44.3946 | 23737.3379 | 21850.8572 | 21779.0187 | 32983.9741 | 32309.8083 | 27508.3721 | -50.5 | 53.0458
-50 | 58.0517 | 61.9839 | 62.1691 | 44.3847 | 45.1885 | 51.6236 | 43.8007 | 43.4374 | 43.4208 | 45.2399 | 45.1459 | 44.4389 | 23992.306 | 22067.0321 | 21982.5134 | 33418.5704 | 32702.8413 | 27790.3785 | -50 | 53.0939
-49.5 | 57.5608 | 61.5081 | 61.7191 | 43.9005 | 44.7353 | 51.1981 | 43.8474 | 43.4804 | 43.4613 | 45.2972 | 45.1987 | 44.4834 | 24251.6653 | 22286.4843 | 22188.7258 | 33862.6082 | 33103.1259 | 28076.2974 | -49.5 | 53.1423
-49 | 57.0701 | 61.0328 | 61.2699 | 43.4166 | 44.2832 | 50.774 | 43.8944 | 43.5236 | 43.502 | 45.355 | 45.2519 | 44.528 | 24515.5251 | 22509.2824 | 22397.6999 | 34316.382 | 33510.8303 | 28366.181 | -49 | 53.191
-48.5 | 56.5796 | 60.5578 | 60.8215 | 42.9331 | 43.8321 | 50.3513 | 43.9417 | 43.567 | 43.5429 | 45.4133 | 45.3053 | 44.5728 | 24783.9982 | 22735.4963 | 22609.4805 | 34780.1978 | 33926.1261 | 28660.0812 | -48.5 | 53.24
-48 | 56.0892 | 60.0833 | 60.3738 | 42.45 | 43.382 | 49.93 | 43.9893 | 43.6107 | 43.5839 | 45.4721 | 45.3592 | 44.6177 | 25057.2009 | 22965.1979 | 22824.1129 | 35254.3742 | 34349.1889 | 28958.0493 | -48 | 53.2893
-47.5 | 55.599 | 59.6091 | 59.927 | 41.9672 | 42.9331 | 49.5101 | 44.0373 | 43.6546 | 43.6251 | 45.5315 | 45.4133 | 44.6628 | 25335.2537 | 23198.461 | 23041.6432 | 35739.2425 | 34780.1978 | 29260.136 | -47.5 | 53.339
-47 | 55.109 | 59.1354 | 59.4811 | 41.4849 | 42.4853 | 49.0918 | 44.0855 | 43.6987 | 43.6665 | 45.5913 | 45.4678 | 44.708 | 25618.2808 | 23435.3613 | 23262.1178 | 36235.1476 | 35219.3355 | 29566.3914 | -47 | 53.3889
-46.5 | 54.6191 | 58.6622 | 59.036 | 41.003 | 42.0387 | 48.6749 | 44.1341 | 43.7431 | 43.708 | 45.6517 | 45.5226 | 44.7534 | 25906.4108 | 23675.9762 | 23485.584 | 36742.4488 | 35666.7883 | 29876.8643 | -46.5 | 53.4392
-46 | 54.1295 | 58.1893 | 58.5918 | 40.5216 | 41.5933 | 48.2597 | 44.183 | 43.7877 | 43.7497 | 45.7126 | 45.5778 | 44.7989 | 26199.7764 | 23920.3855 | 23712.0895 | 37261.5202 | 36122.7458 | 30191.603 | -46 | 53.4897
-45.5 | 53.64 | 57.717 | 58.1485 | 40.0406 | 41.1491 | 47.8461 | 44.2322 | 43.8325 | 43.7915 | 45.7741 | 45.6333 | 44.8445 | 26498.5151 | 24168.6709 | 23941.6826 | 37792.7514 | 36587.4013 | 30510.6541 | -45.5 | 53.5406
-45 | 53.1507 | 57.2451 | 57.7062 | 39.5601 | 40.7063 | 47.4342 | 44.2818 | 43.8776 | 43.8336 | 45.8361 | 45.6892 | 44.8903 | 26802.7688 | 24420.916 | 24174.4122 | 38336.5486 | 37060.9511 | 30834.063 | -45 | 53.5919
-44.5 | 52.6617 | 56.7737 | 57.2647 | 39.08 | 40.2647 | 47.0239 | 44.3317 | 43.923 | 43.8757 | 45.8988 | 45.7454 | 44.9362 | 27112.6846 | 24677.2069 | 24410.3276 | 38893.3351 | 37543.5946 | 31161.8736 | -44.5 | 53.6434
-44 | 52.1728 | 56.3028 | 56.8243 | 38.6005 | 39.8246 | 46.6154 | 44.382 | 43.9686 | 43.9181 | 45.962 | 45.8019 | 44.9823 | 27428.4145 | 24937.6317 | 24649.4788 | 39463.5521 | 38035.5343 | 31494.1278 | -44 | 53.6953
-43.5 | 51.6841 | 55.8323 | 56.3848 | 38.1215 | 39.3859 | 46.2088 | 44.4326 | 44.0144 | 43.9606 | 46.0258 | 45.8588 | 45.0285 | 27750.116 | 25202.2811 | 24891.916 | 40047.6601 | 38536.9753 | 31830.8655 | -43.5 | 53.7476
-43 | 51.1957 | 55.3624 | 55.9464 | 37.6431 | 38.9487 | 45.8039 | 44.4837 | 44.0605 | 44.0033 | 46.0902 | 45.916 | 45.0748 | 28077.952 | 25471.2478 | 25137.6902 | 40646.139 | 39048.125 | 32172.1246 | -43 | 53.8002
-42.5 | 50.7075 | 54.8931 | 55.509 | 37.1652 | 38.513 | 45.401 | 44.535 | 44.1069 | 44.0461 | 46.1552 | 45.9736 | 45.1212 | 28412.0914 | 25744.6271 | 25386.8525 | 41259.49 | 39569.1933 | 32517.9402 | -42.5 | 53.8531
-42 | 50.2195 | 54.4243 | 55.0727 | 36.6879 | 38.0789 | 45 | 44.5868 | 44.1535 | 44.0891 | 46.2209 | 46.0315 | 45.1678 | 28752.7089 | 26022.5169 | 25639.4545 | 41888.2357 | 40100.3914 | 32868.3445 | -42 | 53.9064
-41.5 | 49.7318 | 53.956 | 54.6374 | 36.2112 | 37.6464 | 44.601 | 44.6389 | 44.2004 | 44.1323 | 46.2873 | 46.0897 | 45.2144 | 29099.9856 | 26305.0173 | 25895.5481 | 42532.9222 | 40641.9324 | 33223.3669 | -41.5 | 53.96
-41 | 49.2443 | 53.4883 | 54.2033 | 35.7351 | 37.2156 | 44.2041 | 44.6915 | 44.2475 | 44.1756 | 46.3542 | 46.1483 | 45.2612 | 29454.1093 | 26592.2315 | 26155.1856 | 43194.1192 | 41194.03 | 33583.0333 | -41 | 54.014
-40.5 | 48.7571 | 53.0212 | 53.7703 | 35.2598 | 36.7865 | 43.8092 | 44.7444 | 44.295 | 44.2191 | 46.4219 | 46.2073 | 45.3081 | 29815.2747 | 26884.2649 | 26418.4195 | 43872.4219 | 41756.8985 | 33947.3657 | -40.5 | 54.0684
-40 | 48.2701 | 52.5547 | 53.3385 | 34.7851 | 36.3593 | 43.4166 | 44.7977 | 44.3427 | 44.2627 | 46.4903 | 46.2666 | 45.355 | 30183.6834 | 27181.2259 | 26685.3022 | 44568.4521 | 42330.7517 | 34316.382 | -40 | 54.1232
-39.5 | 47.7834 | 52.0889 | 52.9079 | 34.3111 | 35.934 | 43.0262 | 44.8515 | 44.3907 | 44.3065 | 46.5593 | 46.3262 | 45.4021 | 30559.5448 | 27483.2258 | 26955.8867 | 45282.8592 | 42915.8029 | 34690.0958 | -39.5 | 54.1783
-39 | 47.2969 | 51.6236 | 52.4786 | 33.8378 | 35.5106 | 42.638 | 44.9056 | 44.4389 | 44.3505 | 46.6291 | 46.3861 | 45.4492 | 30943.076 | 27790.3785 | 27230.2258 | 46016.322 | 43512.2637 | 35068.5155 | -39 | 54.2338
-38.5 | 46.8108 | 51.1591 | 52.0505 | 33.3654 | 35.0892 | 42.2522 | 44.9602 | 44.4875 | 44.3946 | 46.6996 | 46.4464 | 45.4964 | 31334.5023 | 28102.801 | 27508.3721 | 46769.5498 | 44120.3428 | 35451.6445 | -38.5 | 54.2896
-38 | 46.3249 | 50.6952 | 51.6236 | 32.8938 | 34.6699 | 41.8688 | 45.0153 | 44.5363 | 44.4389 | 46.7709 | 46.507 | 45.5436 | 31734.0577 | 28420.6134 | 27790.3785 | 47543.284 | 44740.2459 | 35839.4801 | -38 | 54.3459
-37.5 | 45.8394 | 50.232 | 51.1981 | 32.423 | 34.2527 | 41.488 | 45.0707 | 44.5855 | 44.4834 | 46.8429 | 46.5679 | 45.5909 | 32141.985 | 28743.9388 | 28076.2974 | 48338.2995 | 45372.174 | 36232.0133 | -37.5 | 54.4026
-37 | 45.3542 | 49.7695 | 50.774 | 31.9531 | 33.8378 | 41.1096 | 45.1266 | 44.6349 | 44.528 | 46.9157 | 46.6291 | 45.6383 | 32558.5365 | 29072.9033 | 28366.181 | 49155.4065 | 46016.322 | 36629.2286 | -37 | 54.4596
-36.5 | 44.8693 | 49.3077 | 50.3513 | 31.4841 | 33.4253 | 40.7339 | 45.183 | 44.6846 | 44.5728 | 46.9893 | 46.6906 | 45.6857 | 32983.9741 | 29407.6364 | 28660.0812 | 49995.4519 | 46672.8781 | 37031.1028 | -36.5 | 54.517
-36 | 44.3847 | 48.8467 | 49.93 | 31.0161 | 33.0151 | 40.3609 | 45.2399 | 44.7346 | 44.6177 | 47.0637 | 46.7525 | 45.7331 | 33418.5704 | 29748.2708 | 28958.0493 | 50859.3211 | 47342.0216 | 37437.605 | -36 | 54.5748
-35.5 | 43.9005 | 48.3865 | 49.5101 | 30.5491 | 32.6075 | 39.9906 | 45.2972 | 44.7849 | 44.6628 | 47.1389 | 46.8146 | 45.7805 | 33862.6082 | 30094.9426 | 29260.136 | 51747.9397 | 48023.9214 | 37848.6956 | -35.5 | 54.6331
-35 | 43.4166 | 47.927 | 49.0918 | 30.0832 | 32.2025 | 39.6232 | 45.355 | 44.8356 | 44.708 | 47.215 | 46.877 | 45.8279 | 34316.382 | 30447.7911 | 29566.3914 | 52662.2753 | 48718.7343 | 38264.3259 | -35 | 54.6917
-34.5 | 42.9331 | 47.4684 | 48.6749 | 29.6184 | 31.8002 | 39.2588 | 45.4133 | 44.8865 | 44.7534 | 47.2919 | 46.9396 | 45.8754 | 34780.1978 | 30806.9592 | 29876.8643 | 53603.339 | 49426.6029 | 38684.4374 | -34.5 | 54.7508
-34 | 42.45 | 47.0106 | 48.2597 | 29.1548 | 31.4006 | 38.8973 | 45.4721 | 44.9377 | 44.7989 | 47.3697 | 47.0025 | 45.9228 | 35254.3742 | 31172.5933 | 30191.603 | 54572.1875 | 50147.6531 | 39108.961 | -34 | 54.8102
-33.5 | 41.9672 | 46.5537 | 47.8461 | 28.6923 | 31.004 | 38.5389 | 45.5315 | 44.9893 | 44.8445 | 47.4484 | 47.0656 | 45.9701 | 35739.2425 | 31544.8432 | 30510.6541 | 55569.9246 | 50881.9918 | 39537.8165 | -33.5 | 54.8701
-33 | 41.4849 | 46.0977 | 47.4342 | 28.2312 | 30.6105 | 38.1838 | 45.5913 | 45.0412 | 44.8903 | 47.528 | 47.129 | 46.0174 | 36235.1476 | 31923.8626 | 30834.063 | 56597.7031 | 51629.7043 | 39970.9113 | -33 | 54.9303
-32.5 | 41.003 | 45.6426 | 47.0239 | 27.7714 | 30.22 | 37.8319 | 45.6517 | 45.0933 | 44.9362 | 47.6085 | 47.1926 | 46.0647 | 36742.4488 | 32309.8083 | 31161.8736 | 57656.7262 | 52390.8508 | 40408.1404 | -32.5 | 54.991
-32 | 40.5216 | 45.1885 | 46.6154 | 27.313 | 29.8329 | 37.4833 | 45.7126 | 45.1459 | 44.9823 | 47.6899 | 47.2563 | 46.1119 | 37261.5202 | 32702.8413 | 31494.1278 | 58748.2493 | 53165.4636 | 40849.385 | -32 | 55.0521
-31.5 | 40.0406 | 44.7353 | 46.2088 | 26.8561 | 29.4491 | 37.1383 | 45.7741 | 45.1987 | 45.0285 | 47.7724 | 47.3202 | 46.1589 | 37792.7514 | 33103.1259 | 31830.8655 | 59873.5812 | 53953.5434 | 41294.5119 | -31.5 | 55.1136
-31 | 39.5601 | 44.2832 | 45.8039 | 26.4008 | 29.0689 | 36.7967 | 45.8361 | 45.2519 | 45.0748 | 47.8557 | 47.3842 | 46.2059 | 38336.5486 | 33510.8303 | 32172.1246 | 61034.0853 | 54755.0554 | 41743.3726 | -31 | 55.1756
-30.5 | 39.08 | 43.8321 | 45.401 | 25.9471 | 28.6923 | 36.4589 | 45.8988 | 45.3053 | 45.1212 | 47.9401 | 47.4484 | 46.2527 | 38893.3351 | 33926.1261 | 32517.9402 | 62231.1806 | 55569.9246 | 42195.8022 | -30.5 | 55.2379
-30 | 38.6005 | 43.382 | 45 | 25.4951 | 28.3196 | 36.1248 | 45.962 | 45.3592 | 45.1678 | 48.0254 | 47.5126 | 46.2994 | 39463.5521 | 34349.1889 | 32868.3445 | 63466.3424 | 56398.0322 | 42651.619 | -30 | 55.3007
-29.5 | 38.1215 | 42.9331 | 44.601 | 25.045 | 27.9508 | 35.7946 | 46.0258 | 45.4133 | 45.2144 | 48.1118 | 47.5769 | 46.3458 | 40047.6601 | 34780.1978 | 33223.3669 | 64741.1024 | 57239.2098 | 43110.6231 | -29.5 | 55.3639
-29 | 37.6431 | 42.4853 | 44.2041 | 24.5967 | 27.5862 | 35.4683 | 46.0902 | 45.4678 | 45.2612 | 48.1992 | 47.6413 | 46.3921 | 40646.139 | 35219.3355 | 33583.0333 | 66057.0479 | 58093.2347 | 43572.5957 | -29 | 55.4275
-28.5 | 37.1652 | 42.0387 | 43.8092 | 24.1506 | 27.2259 | 35.1461 | 46.1552 | 45.5226 | 45.3081 | 48.2876 | 47.7056 | 46.4382 | 41259.49 | 35666.7883 | 33947.3657 | 67415.8216 | 58959.8239 | 44037.2982 | -28.5 | 55.4915
-28 | 36.6879 | 41.5933 | 43.4166 | 23.7065 | 26.8701 | 34.8281 | 46.2209 | 45.5778 | 45.355 | 48.3771 | 47.7698 | 46.484 | 41888.2357 | 36122.7458 | 34316.382 | 68819.1189 | 59838.6284 | 44504.4712 | -28 | 55.5559
-27.5 | 36.2112 | 41.1491 | 43.0262 | 23.2648 | 26.5189 | 34.5145 | 46.2873 | 45.6333 | 45.4021 | 48.4676 | 47.834 | 46.5296 | 42532.9222 | 36587.4013 | 34690.0958 | 70268.6854 | 60729.2267 | 44973.8335 | -27.5 | 55.6207
-27 | 35.7351 | 40.7063 | 42.638 | 22.8254 | 26.1725 | 34.2053 | 46.3542 | 45.6892 | 45.4492 | 48.5592 | 47.898 | 46.5749 | 43194.1192 | 37060.9511 | 35068.5155 | 71766.3128 | 61631.1184 | 45445.0816 | -27 | 55.6859
-26.5 | 35.2598 | 40.2647 | 42.2522 | 22.3886 | 25.8312 | 33.9006 | 46.4219 | 45.7454 | 45.4964 | 48.6519 | 47.9618 | 46.6198 | 43872.4219 | 37543.5946 | 35451.6445 | 73313.8329 | 62543.7169 | 45917.8884 | -26.5 | 55.7515
-26 | 34.7851 | 39.8246 | 41.8688 | 21.9545 | 25.4951 | 33.6006 | 46.4903 | 45.8019 | 45.5436 | 48.7456 | 48.0254 | 46.6644 | 44568.4521 | 38035.5343 | 35839.4801 | 74913.1102 | 63466.3424 | 46391.9025 | -26 | 55.8175
-25.5 | 34.3111 | 39.3859 | 41.488 | 21.5232 | 25.1645 | 33.3054 | 46.5593 | 45.8588 | 45.5909 | 48.8404 | 48.0887 | 46.7086 | 45282.8592 | 38536.9753 | 36232.0133 | 76566.0326 | 64398.2146 | 46866.7476 | -25.5 | 55.8839
-25 | 33.8378 | 38.9487 | 41.1096 | 21.095 | 24.8395 | 33.0151 | 46.6291 | 45.916 | 45.6383 | 48.9362 | 48.1517 | 46.7525 | 46016.322 | 39048.125 | 36629.2286 | 78274.4983 | 65338.4448 | 47342.0216 | -25 | 55.9506
-24.5 | 33.3654 | 38.513 | 40.7339 | 20.67 | 24.5204 | 32.73 | 46.6996 | 45.9736 | 45.6857 | 49.0331 | 48.2142 | 46.7959 | 46769.5498 | 39569.1933 | 37031.1028 | 80040.4009 | 66286.0286 | 47817.2962 | -24.5 | 56.0176
-24 | 32.8938 | 38.0789 | 40.3609 | 20.2485 | 24.2074 | 32.45 | 46.7709 | 46.0315 | 45.7331 | 49.131 | 48.2763 | 46.8388 | 47543.284 | 40100.3914 | 37437.605 | 81865.61 | 67239.8386 | 48292.1161 | -24 | 56.085
-23.5 | 32.423 | 37.6464 | 39.9906 | 19.8305 | 23.9008 | 32.1753 | 46.8429 | 46.0897 | 45.7805 | 49.2299 | 48.3378 | 46.8812 | 48338.2995 | 40641.9324 | 37848.6956 | 83751.9475 | 68198.6164 | 48765.9987 | -23.5 | 56.1527
-23 | 31.9531 | 37.2156 | 39.6232 | 19.4165 | 23.6008 | 31.9061 | 46.9157 | 46.1483 | 45.8279 | 49.3299 | 48.3986 | 46.923 | 49155.4065 | 41194.03 | 38264.3259 | 85701.1586 | 69160.9662 | 49238.4338 | -23 | 56.2207
-22.5 | 31.4841 | 36.7865 | 39.2588 | 19.0066 | 23.3077 | 31.6425 | 46.9893 | 46.2073 | 45.8754 | 49.4307 | 48.4588 | 46.9643 | 49995.4519 | 41756.8985 | 38684.4374 | 87714.8774 | 70125.3479 | 49708.8837 | -22.5 | 56.289
-22 | 31.0161 | 36.3593 | 38.8973 | 18.6011 | 23.0217 | 31.3847 | 47.0637 | 46.2666 | 45.9228 | 49.5325 | 48.5181 | 47.005 | 50859.3211 | 42330.7517 | 39108.961 | 89794.5843 | 71090.0716 | 50176.7825 | -22 | 56.3575
-21.5 | 30.5491 | 35.934 | 38.5389 | 18.2003 | 22.7431 | 31.1328 | 47.1389 | 46.3262 | 45.9701 | 49.6351 | 48.5765 | 47.0451 | 51747.9397 | 42915.8029 | 39537.8165 | 91941.5564 | 72053.2928 | 50641.5371 | -21.5 | 56.4262
-21 | 30.0832 | 35.5106 | 38.1838 | 17.8045 | 22.4722 | 30.8869 | 47.215 | 46.3861 | 46.0174 | 49.7385 | 48.634 | 47.0844 | 52662.2753 | 43512.2637 | 39970.9113 | 94156.8076 | 73013.0087 | 51102.527 | -21 | 56.4952
-20.5 | 29.6184 | 35.0892 | 37.8319 | 17.4141 | 22.2092 | 30.6472 | 47.2919 | 46.4464 | 46.0647 | 49.8426 | 48.6904 | 47.1231 | 53603.339 | 44120.3428 | 40408.1404 | 96441.0189 | 73967.0559 | 51559.1051 | -20.5 | 56.5642
-20 | 29.1548 | 34.6699 | 37.4833 | 17.0294 | 21.9545 | 30.4138 | 47.3697 | 46.507 | 46.1119 | 49.9473 | 48.7456 | 47.1609 | 54572.1875 | 44740.2459 | 40849.385 | 98794.4556 | 74913.1102 | 52010.5986 | -20 | 56.6334
-19.5 | 28.6923 | 34.2527 | 37.1383 | 16.6508 | 21.7083 | 30.1869 | 47.4484 | 46.5679 | 46.1589 | 50.0525 | 48.7995 | 47.198 | 55569.9246 | 45372.174 | 41294.5119 | 101216.8728 | 75848.6885 | 52456.3101 | -19.5 | 56.7026
-19 | 28.2312 | 33.8378 | 36.7967 | 16.2788 | 21.4709 | 29.9666 | 47.528 | 46.6291 | 46.2059 | 50.1581 | 48.852 | 47.2342 | 56597.7031 | 46016.322 | 41743.3726 | 103707.4047 | 76771.1525 | 52895.5186 | -19 | 56.7718
-18.5 | 27.7714 | 33.4253 | 36.4589 | 15.9138 | 21.2426 | 29.7532 | 47.6085 | 46.6906 | 46.2527 | 50.2639 | 48.903 | 47.2695 | 57656.7262 | 46672.8781 | 42195.8022 | 106264.4396 | 77677.7156 | 53327.4816 | -18.5 | 56.841
-18 | 27.313 | 33.0151 | 36.1248 | 15.5563 | 21.0238 | 29.5466 | 47.6899 | 46.7525 | 46.2994 | 50.3697 | 48.9523 | 47.3039 | 58748.2493 | 47342.0216 | 42651.619 | 108885.4782 | 78565.4527 | 53751.4365 | -18 | 56.91
-17.5 | 26.8561 | 32.6075 | 35.7946 | 15.2069 | 20.8147 | 29.3471 | 47.7724 | 46.8146 | 46.3458 | 50.4754 | 48.9999 | 47.3373 | 59873.5812 | 48023.9214 | 43110.6231 | 111566.9758 | 79431.3131 | 54166.6035 | -17.5 | 56.9788
-17 | 26.4008 | 32.2025 | 35.4683 | 14.8661 | 20.6155 | 29.1548 | 47.8557 | 46.877 | 46.3921 | 50.5806 | 49.0456 | 47.3697 | 61034.0853 | 48718.7343 | 43572.5957 | 114304.1688 | 80272.1366 | 54572.1875 | -17 | 57.0474
-16.5 | 25.9471 | 31.8002 | 35.1461 | 14.5344 | 20.4267 | 28.9698 | 47.9401 | 46.9396 | 46.4382 | 50.6852 | 49.0894 | 47.4011 | 62231.1806 | 49426.6029 | 44037.2982 | 117090.8886 | 81084.674 | 54967.3811 | -16.5 | 57.1155
-16 | 25.4951 | 31.4006 | 34.8281 | 14.2127 | 20.2485 | 28.7924 | 48.0254 | 47.0025 | 46.484 | 50.7889 | 49.131 | 47.4313 | 63466.3424 | 50147.6531 | 44504.4712 | 119919.3646 | 81865.61 | 55351.368 | -16 | 57.1831
-15.5 | 25.045 | 31.004 | 34.5145 | 13.9014 | 20.0811 | 28.6225 | 48.1118 | 47.0656 | 46.5296 | 50.8913 | 49.1704 | 47.4604 | 64741.1024 | 50881.9918 | 44973.8335 | 122780.0244 | 82611.5907 | 55723.3262 | -15.5 | 57.2502
-15 | 24.5967 | 30.6105 | 34.2053 | 13.6015 | 19.9249 | 28.4605 | 48.1992 | 47.129 | 46.5749 | 50.992 | 49.2075 | 47.4883 | 66057.0479 | 51629.7043 | 45445.0816 | 125661.2973 | 83319.2541 | 56082.4318 | -15 | 57.3164
-14.5 | 24.1506 | 30.22 | 33.9006 | 13.3135 | 19.78 | 28.3064 | 48.2876 | 47.1926 | 46.6198 | 51.0907 | 49.242 | 47.5149 | 67415.8216 | 52390.8508 | 45917.8884 | 128549.4339 | 83985.2633 | 56427.863 | -14.5 | 57.3818
-14 | 23.7065 | 29.8329 | 33.6006 | 13.0384 | 19.6469 | 28.1603 | 48.3771 | 47.2563 | 46.6644 | 51.1869 | 49.274 | 47.5403 | 68819.1189 | 53165.4636 | 46391.9025 | 131428.3555 | 84606.3435 | 56758.8045 | -14 | 57.4461
-13.5 | 23.2648 | 29.4491 | 33.3054 | 12.7769 | 19.5256 | 28.0223 | 48.4676 | 47.3202 | 46.7086 | 51.2801 | 49.3033 | 47.5644 | 70268.6854 | 53953.5434 | 46866.7476 | 134279.5523 | 85179.3202 | 57074.4515 | -13.5 | 57.5091
-13 | 22.8254 | 29.0689 | 33.0151 | 12.53 | 19.4165 | 27.8927 | 48.5592 | 47.3842 | 46.7525 | 51.3698 | 49.3299 | 47.5872 | 71766.3128 | 54755.0554 | 47342.0216 | 137082.0498 | 85701.1586 | 57374.015 | -13 | 57.5708
-12.5 | 22.3886 | 28.6923 | 32.73 | 12.2984 | 19.3197 | 27.7714 | 48.6519 | 47.4484 | 46.7959 | 51.4555 | 49.3535 | 47.6085 | 73313.8329 | 55569.9246 | 47817.2962 | 139812.4689 | 86169.0049 | 57656.7262 | -12.5 | 57.6308
-12 | 21.9545 | 28.3196 | 32.45 | 12.083 | 19.2354 | 27.6586 | 48.7456 | 47.5126 | 46.8388 | 51.5365 | 49.3742 | 47.6284 | 74913.1102 | 56398.0322 | 48292.1161 | 142445.2017 | 86580.2258 | 57921.8414 | -12 | 57.689
-11.5 | 21.5232 | 27.9508 | 32.1753 | 11.8849 | 19.1638 | 27.5545 | 48.8404 | 47.5769 | 46.8812 | 51.6123 | 49.3918 | 47.6469 | 76566.0326 | 57239.2098 | 48765.9987 | 144952.726 | 86932.4473 | 58168.6468 | -11.5 | 57.7452
-11 | 21.095 | 27.5862 | 31.9061 | 11.7047 | 19.105 | 27.4591 | 48.9362 | 47.6413 | 46.923 | 51.6822 | 49.4063 | 47.6639 | 78274.4983 | 58093.2347 | 49238.4338 | 147306.076 | 87223.5916 | 58396.464 | -11 | 57.7991
-10.5 | 20.67 | 27.2259 | 31.6425 | 11.5434 | 19.0591 | 27.3724 | 49.0331 | 47.7056 | 46.9643 | 51.7457 | 49.4177 | 47.6793 | 80040.4009 | 58959.8239 | 49708.8837 | 149475.4751 | 87451.9093 | 58604.6539 | -10.5 | 57.8506
-10 | 20.2485 | 26.8701 | 31.3847 | 11.4018 | 19.0263 | 27.2947 | 49.131 | 47.7698 | 47.005 | 51.8022 | 49.4258 | 47.6932 | 81865.61 | 59838.6284 | 50176.7825 | 151431.1288 | 87616.0084 | 58792.6223 | -10 | 57.8995
-9.5 | 19.8305 | 26.5189 | 31.1328 | 11.2805 | 19.0066 | 27.2259 | 49.2299 | 47.834 | 47.0451 | 51.851 | 49.4307 | 47.7056 | 83751.9475 | 60729.2267 | 50641.5371 | 153144.153 | 87714.8774 | 58959.8239 | -9.5 | 57.9455
-9 | 19.4165 | 26.1725 | 30.8869 | 11.1803 | 19 | 27.1662 | 49.3299 | 47.898 | 47.0844 | 51.8917 | 49.4324 | 47.7163 | 85701.1586 | 61631.1184 | 51102.527 | 154587.6011 | 87747.9023 | 59105.7663 | -9 | 57.9886
-8.5 | 19.0066 | 25.8312 | 30.6472 | 11.1018 | 19.0066 | 27.1155 | 49.4307 | 47.9618 | 47.1231 | 51.9239 | 49.4307 | 47.7254 | 87714.8774 | 62543.7169 | 51559.1051 | 155737.528 | 87714.8774 | 59230.0147 | -8.5 | 58.0286
-8 | 18.6011 | 25.4951 | 30.4138 | 11.0454 | 19.0263 | 27.074 | 49.5325 | 48.0254 | 47.1609 | 51.9472 | 49.4258 | 47.7329 | 89794.5843 | 63466.3424 | 52010.5986 | 156574.0217 | 87616.0084 | 59332.1945 | -8 | 58.0654
-7.5 | 18.2003 | 25.1645 | 30.1869 | 11.0114 | 19.0591 | 27.0416 | 49.6351 | 48.0887 | 47.198 | 51.9613 | 49.4177 | 47.7387 | 91941.5564 | 64398.2146 | 52456.3101 | 157082.1204 | 87451.9093 | 59411.995 | -7.5 | 58.099
-7 | 17.8045 | 24.8395 | 29.9666 | 11 | 19.105 | 27.0185 | 49.7385 | 48.1517 | 47.2342 | 51.966 | 49.4063 | 47.7429 | 94156.8076 | 65338.4448 | 52895.5186 | 157252.5364 | 87223.5916 | 59469.1717 | -7 | 58.1293
-6.5 | 17.4141 | 24.5204 | 29.7532 | 11.0114 | 19.1638 | 27.0046 | 49.8426 | 48.2142 | 47.2695 | 51.9613 | 49.3918 | 47.7454 | 96441.0189 | 66286.0286 | 53327.4816 | 157082.1204 | 86932.4473 | 59503.5487 | -6.5 | 58.1565
-6 | 17.0294 | 24.2074 | 29.5466 | 11.0454 | 19.2354 | 27 | 49.9473 | 48.2763 | 47.3039 | 51.9472 | 49.3742 | 47.7463 | 98794.4556 | 67239.8386 | 53751.4365 | 156574.0217 | 86580.2258 | 59515.0195 | -6 | 58.1805
-5.5 | 16.6508 | 23.9008 | 29.3471 | 11.1018 | 19.3197 | 27.0046 | 50.0525 | 48.3378 | 47.3373 | 51.9239 | 49.3535 | 47.7454 | 101216.8728 | 68198.6164 | 54166.6035 | 155737.528 | 86169.0049 | 59503.5487 | -5.5 | 58.2015
-5 | 16.2788 | 23.6008 | 29.1548 | 11.1803 | 19.4165 | 27.0185 | 50.1581 | 48.3986 | 47.3697 | 51.8917 | 49.3299 | 47.7429 | 103707.4047 | 69160.9662 | 54572.1875 | 154587.6011 | 85701.1586 | 59469.1717 | -5 | 58.2197
-4.5 | 15.9138 | 23.3077 | 28.9698 | 11.2805 | 19.5256 | 27.0416 | 50.2639 | 48.4588 | 47.4011 | 51.851 | 49.3033 | 47.7387 | 106264.4396 | 70125.3479 | 54967.3811 | 153144.153 | 85179.3202 | 59411.995 | -4.5 | 58.2353
-4 | 15.5563 | 23.0217 | 28.7924 | 11.4018 | 19.6469 | 27.074 | 50.3697 | 48.5181 | 47.4313 | 51.8022 | 49.274 | 47.7329 | 108885.4782 | 71090.0716 | 55351.368 | 151431.1288 | 84606.3435 | 59332.1945 | -4 | 58.2485
-3.5 | 15.2069 | 22.7431 | 28.6225 | 11.5434 | 19.78 | 27.1155 | 50.4754 | 48.5765 | 47.4604 | 51.7457 | 49.242 | 47.7254 | 111566.9758 | 72053.2928 | 55723.3262 | 149475.4751 | 83985.2633 | 59230.0147 | -3.5 | 58.2594
-3 | 14.8661 | 22.4722 | 28.4605 | 11.7047 | 19.9249 | 27.1662 | 50.5806 | 48.634 | 47.4883 | 51.6822 | 49.2075 | 47.7163 | 114304.1688 | 73013.0087 | 56082.4318 | 147306.076 | 83319.2541 | 59105.7663 | -3 | 58.2683
-2.5 | 14.5344 | 22.2092 | 28.3064 | 11.8849 | 20.0811 | 27.2259 | 50.6852 | 48.6904 | 47.5149 | 51.6123 | 49.1704 | 47.7056 | 117090.8886 | 73967.0559 | 56427.863 | 144952.726 | 82611.5907 | 58959.8239 | -2.5 | 58.2755
-2 | 14.2127 | 21.9545 | 28.1603 | 12.083 | 20.2485 | 27.2947 | 50.7889 | 48.7456 | 47.5403 | 51.5365 | 49.131 | 47.6932 | 119919.3646 | 74913.1102 | 56758.8045 | 142445.2017 | 81865.61 | 58792.6223 | -2 | 58.2811
-1.5 | 13.9014 | 21.7083 | 28.0223 | 12.2984 | 20.4267 | 27.3724 | 50.8913 | 48.7995 | 47.5644 | 51.4555 | 49.0894 | 47.6793 | 122780.0244 | 75848.6885 | 57074.4515 | 139812.4689 | 81084.674 | 58604.6539 | -1.5 | 58.2852
-1 | 13.6015 | 21.4709 | 27.8927 | 12.53 | 20.6155 | 27.4591 | 50.992 | 48.852 | 47.5872 | 51.3698 | 49.0456 | 47.6639 | 125661.2973 | 76771.1525 | 57374.015 | 137082.0498 | 80272.1366 | 58396.464 | -1 | 58.2881
-0.5 | 13.3135 | 21.2426 | 27.7714 | 12.7769 | 20.8147 | 27.5545 | 51.0907 | 48.903 | 47.6085 | 51.2801 | 48.9999 | 47.6469 | 128549.4339 | 77677.7156 | 57656.7262 | 134279.5523 | 79431.3131 | 58168.6468 | -0.5 | 58.2897
0 | 13.0384 | 21.0238 | 27.6586 | 13.0384 | 21.0238 | 27.6586 | 51.1869 | 48.9523 | 47.6284 | 51.1869 | 48.9523 | 47.6284 | 131428.3555 | 78565.4527 | 57921.8414 | 131428.3555 | 78565.4527 | 57921.8414 | 0 | 58.2903
0.5 | 12.7769 | 20.8147 | 27.5545 | 13.3135 | 21.2426 | 27.7714 | 51.2801 | 48.9999 | 47.6469 | 51.0907 | 48.903 | 47.6085 | 134279.5523 | 79431.3131 | 58168.6468 | 128549.4339 | 77677.7156 | 57656.7262 | 0.5 | 58.2897
1 | 12.53 | 20.6155 | 27.4591 | 13.6015 | 21.4709 | 27.8927 | 51.3698 | 49.0456 | 47.6639 | 50.992 | 48.852 | 47.5872 | 137082.0498 | 80272.1366 | 58396.464 | 125661.2973 | 76771.1525 | 57374.015 | 1 | 58.2881
1.5 | 12.2984 | 20.4267 | 27.3724 | 13.9014 | 21.7083 | 28.0223 | 51.4555 | 49.0894 | 47.6793 | 50.8913 | 48.7995 | 47.5644 | 139812.4689 | 81084.674 | 58604.6539 | 122780.0244 | 75848.6885 | 57074.4515 | 1.5 | 58.2852
2 | 12.083 | 20.2485 | 27.2947 | 14.2127 | 21.9545 | 28.1603 | 51.5365 | 49.131 | 47.6932 | 50.7889 | 48.7456 | 47.5403 | 142445.2017 | 81865.61 | 58792.6223 | 119919.3646 | 74913.1102 | 56758.8045 | 2 | 58.2811
2.5 | 11.8849 | 20.0811 | 27.2259 | 14.5344 | 22.2092 | 28.3064 | 51.6123 | 49.1704 | 47.7056 | 50.6852 | 48.6904 | 47.5149 | 144952.726 | 82611.5907 | 58959.8239 | 117090.8886 | 73967.0559 | 56427.863 | 2.5 | 58.2755
3 | 11.7047 | 19.9249 | 27.1662 | 14.8661 | 22.4722 | 28.4605 | 51.6822 | 49.2075 | 47.7163 | 50.5806 | 48.634 | 47.4883 | 147306.076 | 83319.2541 | 59105.7663 | 114304.1688 | 73013.0087 | 56082.4318 | 3 | 58.2683
3.5 | 11.5434 | 19.78 | 27.1155 | 15.2069 | 22.7431 | 28.6225 | 51.7457 | 49.242 | 47.7254 | 50.4754 | 48.5765 | 47.4604 | 149475.4751 | 83985.2633 | 59230.0147 | 111566.9758 | 72053.2928 | 55723.3262 | 3.5 | 58.2594
4 | 11.4018 | 19.6469 | 27.074 | 15.5563 | 23.0217 | 28.7924 | 51.8022 | 49.274 | 47.7329 | 50.3697 | 48.5181 | 47.4313 | 151431.1288 | 84606.3435 | 59332.1945 | 108885.4782 | 71090.0716 | 55351.368 | 4 | 58.2485
4.5 | 11.2805 | 19.5256 | 27.0416 | 15.9138 | 23.3077 | 28.9698 | 51.851 | 49.3033 | 47.7387 | 50.2639 | 48.4588 | 47.4011 | 153144.153 | 85179.3202 | 59411.995 | 106264.4396 | 70125.3479 | 54967.3811 | 4.5 | 58.2353
5 | 11.1803 | 19.4165 | 27.0185 | 16.2788 | 23.6008 | 29.1548 | 51.8917 | 49.3299 | 47.7429 | 50.1581 | 48.3986 | 47.3697 | 154587.6011 | 85701.1586 | 59469.1717 | 103707.4047 | 69160.9662 | 54572.1875 | 5 | 58.2197
5.5 | 11.1018 | 19.3197 | 27.0046 | 16.6508 | 23.9008 | 29.3471 | 51.9239 | 49.3535 | 47.7454 | 50.0525 | 48.3378 | 47.3373 | 155737.528 | 86169.0049 | 59503.5487 | 101216.8728 | 68198.6164 | 54166.6035 | 5.5 | 58.2015
6 | 11.0454 | 19.2354 | 27 | 17.0294 | 24.2074 | 29.5466 | 51.9472 | 49.3742 | 47.7463 | 49.9473 | 48.2763 | 47.3039 | 156574.0217 | 86580.2258 | 59515.0195 | 98794.4556 | 67239.8386 | 53751.4365 | 6 | 58.1805
6.5 | 11.0114 | 19.1638 | 27.0046 | 17.4141 | 24.5204 | 29.7532 | 51.9613 | 49.3918 | 47.7454 | 49.8426 | 48.2142 | 47.2695 | 157082.1204 | 86932.4473 | 59503.5487 | 96441.0189 | 66286.0286 | 53327.4816 | 6.5 | 58.1565
7 | 11 | 19.105 | 27.0185 | 17.8045 | 24.8395 | 29.9666 | 51.966 | 49.4063 | 47.7429 | 49.7385 | 48.1517 | 47.2342 | 157252.5364 | 87223.5916 | 59469.1717 | 94156.8076 | 65338.4448 | 52895.5186 | 7 | 58.1293
7.5 | 11.0114 | 19.0591 | 27.0416 | 18.2003 | 25.1645 | 30.1869 | 51.9613 | 49.4177 | 47.7387 | 49.6351 | 48.0887 | 47.198 | 157082.1204 | 87451.9093 | 59411.995 | 91941.5564 | 64398.2146 | 52456.3101 | 7.5 | 58.099
8 | 11.0454 | 19.0263 | 27.074 | 18.6011 | 25.4951 | 30.4138 | 51.9472 | 49.4258 | 47.7329 | 49.5325 | 48.0254 | 47.1609 | 156574.0217 | 87616.0084 | 59332.1945 | 89794.5843 | 63466.3424 | 52010.5986 | 8 | 58.0654
8.5 | 11.1018 | 19.0066 | 27.1155 | 19.0066 | 25.8312 | 30.6472 | 51.9239 | 49.4307 | 47.7254 | 49.4307 | 47.9618 | 47.1231 | 155737.528 | 87714.8774 | 59230.0147 | 87714.8774 | 62543.7169 | 51559.1051 | 8.5 | 58.0286
9 | 11.1803 | 19 | 27.1662 | 19.4165 | 26.1725 | 30.8869 | 51.8917 | 49.4324 | 47.7163 | 49.3299 | 47.898 | 47.0844 | 154587.6011 | 87747.9023 | 59105.7663 | 85701.1586 | 61631.1184 | 51102.527 | 9 | 57.9886
9.5 | 11.2805 | 19.0066 | 27.2259 | 19.8305 | 26.5189 | 31.1328 | 51.851 | 49.4307 | 47.7056 | 49.2299 | 47.834 | 47.0451 | 153144.153 | 87714.8774 | 58959.8239 | 83751.9475 | 60729.2267 | 50641.5371 | 9.5 | 57.9455
10 | 11.4018 | 19.0263 | 27.2947 | 20.2485 | 26.8701 | 31.3847 | 51.8022 | 49.4258 | 47.6932 | 49.131 | 47.7698 | 47.005 | 151431.1288 | 87616.0084 | 58792.6223 | 81865.61 | 59838.6284 | 50176.7825 | 10 | 57.8995
10.5 | 11.5434 | 19.0591 | 27.3724 | 20.67 | 27.2259 | 31.6425 | 51.7457 | 49.4177 | 47.6793 | 49.0331 | 47.7056 | 46.9643 | 149475.4751 | 87451.9093 | 58604.6539 | 80040.4009 | 58959.8239 | 49708.8837 | 10.5 | 57.8506
11 | 11.7047 | 19.105 | 27.4591 | 21.095 | 27.5862 | 31.9061 | 51.6822 | 49.4063 | 47.6639 | 48.9362 | 47.6413 | 46.923 | 147306.076 | 87223.5916 | 58396.464 | 78274.4983 | 58093.2347 | 49238.4338 | 11 | 57.7991
11.5 | 11.8849 | 19.1638 | 27.5545 | 21.5232 | 27.9508 | 32.1753 | 51.6123 | 49.3918 | 47.6469 | 48.8404 | 47.5769 | 46.8812 | 144952.726 | 86932.4473 | 58168.6468 | 76566.0326 | 57239.2098 | 48765.9987 | 11.5 | 57.7452
12 | 12.083 | 19.2354 | 27.6586 | 21.9545 | 28.3196 | 32.45 | 51.5365 | 49.3742 | 47.6284 | 48.7456 | 47.5126 | 46.8388 | 142445.2017 | 86580.2258 | 57921.8414 | 74913.1102 | 56398.0322 | 48292.1161 | 12 | 57.689
12.5 | 12.2984 | 19.3197 | 27.7714 | 22.3886 | 28.6923 | 32.73 | 51.4555 | 49.3535 | 47.6085 | 48.6519 | 47.4484 | 46.7959 | 139812.4689 | 86169.0049 | 57656.7262 | 73313.8329 | 55569.9246 | 47817.2962 | 12.5 | 57.6308
13 | 12.53 | 19.4165 | 27.8927 | 22.8254 | 29.0689 | 33.0151 | 51.3698 | 49.3299 | 47.5872 | 48.5592 | 47.3842 | 46.7525 | 137082.0498 | 85701.1586 | 57374.015 | 71766.3128 | 54755.0554 | 47342.0216 | 13 | 57.5708
13.5 | 12.7769 | 19.5256 | 28.0223 | 23.2648 | 29.4491 | 33.3054 | 51.2801 | 49.3033 | 47.5644 | 48.4676 | 47.3202 | 46.7086 | 134279.5523 | 85179.3202 | 57074.4515 | 70268.6854 | 53953.5434 | 46866.7476 | 13.5 | 57.5091
14 | 13.0384 | 19.6469 | 28.1603 | 23.7065 | 29.8329 | 33.6006 | 51.1869 | 49.274 | 47.5403 | 48.3771 | 47.2563 | 46.6644 | 131428.3555 | 84606.3435 | 56758.8045 | 68819.1189 | 53165.4636 | 46391.9025 | 14 | 57.4461
14.5 | 13.3135 | 19.78 | 28.3064 | 24.1506 | 30.22 | 33.9006 | 51.0907 | 49.242 | 47.5149 | 48.2876 | 47.1926 | 46.6198 | 128549.4339 | 83985.2633 | 56427.863 | 67415.8216 | 52390.8508 | 45917.8884 | 14.5 | 57.3818
15 | 13.6015 | 19.9249 | 28.4605 | 24.5967 | 30.6105 | 34.2053 | 50.992 | 49.2075 | 47.4883 | 48.1992 | 47.129 | 46.5749 | 125661.2973 | 83319.2541 | 56082.4318 | 66057.0479 | 51629.7043 | 45445.0816 | 15 | 57.3164
15.5 | 13.9014 | 20.0811 | 28.6225 | 25.045 | 31.004 | 34.5145 | 50.8913 | 49.1704 | 47.4604 | 48.1118 | 47.0656 | 46.5296 | 122780.0244 | 82611.5907 | 55723.3262 | 64741.1024 | 50881.9918 | 44973.8335 | 15.5 | 57.2502
16 | 14.2127 | 20.2485 | 28.7924 | 25.4951 | 31.4006 | 34.8281 | 50.7889 | 49.131 | 47.4313 | 48.0254 | 47.0025 | 46.484 | 119919.3646 | 81865.61 | 55351.368 | 63466.3424 | 50147.6531 | 44504.4712 | 16 | 57.1831
16.5 | 14.5344 | 20.4267 | 28.9698 | 25.9471 | 31.8002 | 35.1461 | 50.6852 | 49.0894 | 47.4011 | 47.9401 | 46.9396 | 46.4382 | 117090.8886 | 81084.674 | 54967.3811 | 62231.1806 | 49426.6029 | 44037.2982 | 16.5 | 57.1155
17 | 14.8661 | 20.6155 | 29.1548 | 26.4008 | 32.2025 | 35.4683 | 50.5806 | 49.0456 | 47.3697 | 47.8557 | 46.877 | 46.3921 | 114304.1688 | 80272.1366 | 54572.1875 | 61034.0853 | 48718.7343 | 43572.5957 | 17 | 57.0474
17.5 | 15.2069 | 20.8147 | 29.3471 | 26.8561 | 32.6075 | 35.7946 | 50.4754 | 48.9999 | 47.3373 | 47.7724 | 46.8146 | 46.3458 | 111566.9758 | 79431.3131 | 54166.6035 | 59873.5812 | 48023.9214 | 43110.6231 | 17.5 | 56.9788
18 | 15.5563 | 21.0238 | 29.5466 | 27.313 | 33.0151 | 36.1248 | 50.3697 | 48.9523 | 47.3039 | 47.6899 | 46.7525 | 46.2994 | 108885.4782 | 78565.4527 | 53751.4365 | 58748.2493 | 47342.0216 | 42651.619 | 18 | 56.91
18.5 | 15.9138 | 21.2426 | 29.7532 | 27.7714 | 33.4253 | 36.4589 | 50.2639 | 48.903 | 47.2695 | 47.6085 | 46.6906 | 46.2527 | 106264.4396 | 77677.7156 | 53327.4816 | 57656.7262 | 46672.8781 | 42195.8022 | 18.5 | 56.841
19 | 16.2788 | 21.4709 | 29.9666 | 28.2312 | 33.8378 | 36.7967 | 50.1581 | 48.852 | 47.2342 | 47.528 | 46.6291 | 46.2059 | 103707.4047 | 76771.1525 | 52895.5186 | 56597.7031 | 46016.322 | 41743.3726 | 19 | 56.7718
19.5 | 16.6508 | 21.7083 | 30.1869 | 28.6923 | 34.2527 | 37.1383 | 50.0525 | 48.7995 | 47.198 | 47.4484 | 46.5679 | 46.1589 | 101216.8728 | 75848.6885 | 52456.3101 | 55569.9246 | 45372.174 | 41294.5119 | 19.5 | 56.7026
20 | 17.0294 | 21.9545 | 30.4138 | 29.1548 | 34.6699 | 37.4833 | 49.9473 | 48.7456 | 47.1609 | 47.3697 | 46.507 | 46.1119 | 98794.4556 | 74913.1102 | 52010.5986 | 54572.1875 | 44740.2459 | 40849.385 | 20 | 56.6334
20.5 | 17.4141 | 22.2092 | 30.6472 | 29.6184 | 35.0892 | 37.8319 | 49.8426 | 48.6904 | 47.1231 | 47.2919 | 46.4464 | 46.0647 | 96441.0189 | 73967.0559 | 51559.1051 | 53603.339 | 44120.3428 | 40408.1404 | 20.5 | 56.5642
21 | 17.8045 | 22.4722 | 30.8869 | 30.0832 | 35.5106 | 38.1838 | 49.7385 | 48.634 | 47.0844 | 47.215 | 46.3861 | 46.0174 | 94156.8076 | 73013.0087 | 51102.527 | 52662.2753 | 43512.2637 | 39970.9113 | 21 | 56.4952
21.5 | 18.2003 | 22.7431 | 31.1328 | 30.5491 | 35.934 | 38.5389 | 49.6351 | 48.5765 | 47.0451 | 47.1389 | 46.3262 | 45.9701 | 91941.5564 | 72053.2928 | 50641.5371 | 51747.9397 | 42915.8029 | 39537.8165 | 21.5 | 56.4262
22 | 18.6011 | 23.0217 | 31.3847 | 31.0161 | 36.3593 | 38.8973 | 49.5325 | 48.5181 | 47.005 | 47.0637 | 46.2666 | 45.9228 | 89794.5843 | 71090.0716 | 50176.7825 | 50859.3211 | 42330.7517 | 39108.961 | 22 | 56.3575
22.5 | 19.0066 | 23.3077 | 31.6425 | 31.4841 | 36.7865 | 39.2588 | 49.4307 | 48.4588 | 46.9643 | 46.9893 | 46.2073 | 45.8754 | 87714.8774 | 70125.3479 | 49708.8837 | 49995.4519 | 41756.8985 | 38684.4374 | 22.5 | 56.289
23 | 19.4165 | 23.6008 | 31.9061 | 31.9531 | 37.2156 | 39.6232 | 49.3299 | 48.3986 | 46.923 | 46.9157 | 46.1483 | 45.8279 | 85701.1586 | 69160.9662 | 49238.4338 | 49155.4065 | 41194.03 | 38264.3259 | 23 | 56.2207
23.5 | 19.8305 | 23.9008 | 32.1753 | 32.423 | 37.6464 | 39.9906 | 49.2299 | 48.3378 | 46.8812 | 46.8429 | 46.0897 | 45.7805 | 83751.9475 | 68198.6164 | 48765.9987 | 48338.2995 | 40641.9324 | 37848.6956 | 23.5 | 56.1527
24 | 20.2485 | 24.2074 | 32.45 | 32.8938 | 38.0789 | 40.3609 | 49.131 | 48.2763 | 46.8388 | 46.7709 | 46.0315 | 45.7331 | 81865.61 | 67239.8386 | 48292.1161 | 47543.284 | 40100.3914 | 37437.605 | 24 | 56.085
24.5 | 20.67 | 24.5204 | 32.73 | 33.3654 | 38.513 | 40.7339 | 49.0331 | 48.2142 | 46.7959 | 46.6996 | 45.9736 | 45.6857 | 80040.4009 | 66286.0286 | 47817.2962 | 46769.5498 | 39569.1933 | 37031.1028 | 24.5 | 56.0176
25 | 21.095 | 24.8395 | 33.0151 | 33.8378 | 38.9487 | 41.1096 | 48.9362 | 48.1517 | 46.7525 | 46.6291 | 45.916 | 45.6383 | 78274.4983 | 65338.4448 | 47342.0216 | 46016.322 | 39048.125 | 36629.2286 | 25 | 55.9506
25.5 | 21.5232 | 25.1645 | 33.3054 | 34.3111 | 39.3859 | 41.488 | 48.8404 | 48.0887 | 46.7086 | 46.5593 | 45.8588 | 45.5909 | 76566.0326 | 64398.2146 | 46866.7476 | 45282.8592 | 38536.9753 | 36232.0133 | 25.5 | 55.8839
26 | 21.9545 | 25.4951 | 33.6006 | 34.7851 | 39.8246 | 41.8688 | 48.7456 | 48.0254 | 46.6644 | 46.4903 | 45.8019 | 45.5436 | 74913.1102 | 63466.3424 | 46391.9025 | 44568.4521 | 38035.5343 | 35839.4801 | 26 | 55.8175
26.5 | 22.3886 | 25.8312 | 33.9006 | 35.2598 | 40.2647 | 42.2522 | 48.6519 | 47.9618 | 46.6198 | 46.4219 | 45.7454 | 45.4964 | 73313.8329 | 62543.7169 | 45917.8884 | 43872.4219 | 37543.5946 | 35451.6445 | 26.5 | 55.7515
27 | 22.8254 | 26.1725 | 34.2053 | 35.7351 | 40.7063 | 42.638 | 48.5592 | 47.898 | 46.5749 | 46.3542 | 45.6892 | 45.4492 | 71766.3128 | 61631.1184 | 45445.0816 | 43194.1192 | 37060.9511 | 35068.5155 | 27 | 55.6859
27.5 | 23.2648 | 26.5189 | 34.5145 | 36.2112 | 41.1491 | 43.0262 | 48.4676 | 47.834 | 46.5296 | 46.2873 | 45.6333 | 45.4021 | 70268.6854 | 60729.2267 | 44973.8335 | 42532.9222 | 36587.4013 | 34690.0958 | 27.5 | 55.6207
28 | 23.7065 | 26.8701 | 34.8281 | 36.6879 | 41.5933 | 43.4166 | 48.3771 | 47.7698 | 46.484 | 46.2209 | 45.5778 | 45.355 | 68819.1189 | 59838.6284 | 44504.4712 | 41888.2357 | 36122.7458 | 34316.382 | 28 | 55.5559
28.5 | 24.1506 | 27.2259 | 35.1461 | 37.1652 | 42.0387 | 43.8092 | 48.2876 | 47.7056 | 46.4382 | 46.1552 | 45.5226 | 45.3081 | 67415.8216 | 58959.8239 | 44037.2982 | 41259.49 | 35666.7883 | 33947.3657 | 28.5 | 55.4915
29 | 24.5967 | 27.5862 | 35.4683 | 37.6431 | 42.4853 | 44.2041 | 48.1992 | 47.6413 | 46.3921 | 46.0902 | 45.4678 | 45.2612 | 66057.0479 | 58093.2347 | 43572.5957 | 40646.139 | 35219.3355 | 33583.0333 | 29 | 55.4275
29.5 | 25.045 | 27.9508 | 35.7946 | 38.1215 | 42.9331 | 44.601 | 48.1118 | 47.5769 | 46.3458 | 46.0258 | 45.4133 | 45.2144 | 64741.1024 | 57239.2098 | 43110.6231 | 40047.6601 | 34780.1978 | 33223.3669 | 29.5 | 55.3639
30 | 25.4951 | 28.3196 | 36.1248 | 38.6005 | 43.382 | 45 | 48.0254 | 47.5126 | 46.2994 | 45.962 | 45.3592 | 45.1678 | 63466.3424 | 56398.0322 | 42651.619 | 39463.5521 | 34349.1889 | 32868.3445 | 30 | 55.3007
30.5 | 25.9471 | 28.6923 | 36.4589 | 39.08 | 43.8321 | 45.401 | 47.9401 | 47.4484 | 46.2527 | 45.8988 | 45.3053 | 45.1212 | 62231.1806 | 55569.9246 | 42195.8022 | 38893.3351 | 33926.1261 | 32517.9402 | 30.5 | 55.2379
31 | 26.4008 | 29.0689 | 36.7967 | 39.5601 | 44.2832 | 45.8039 | 47.8557 | 47.3842 | 46.2059 | 45.8361 | 45.2519 | 45.0748 | 61034.0853 | 54755.0554 | 41743.3726 | 38336.5486 | 33510.8303 | 32172.1246 | 31 | 55.1756
31.5 | 26.8561 | 29.4491 | 37.1383 | 40.0406 | 44.7353 | 46.2088 | 47.7724 | 47.3202 | 46.1589 | 45.7741 | 45.1987 | 45.0285 | 59873.5812 | 53953.5434 | 41294.5119 | 37792.7514 | 33103.1259 | 31830.8655 | 31.5 | 55.1136
32 | 27.313 | 29.8329 | 37.4833 | 40.5216 | 45.1885 | 46.6154 | 47.6899 | 47.2563 | 46.1119 | 45.7126 | 45.1459 | 44.9823 | 58748.2493 | 53165.4636 | 40849.385 | 37261.5202 | 32702.8413 | 31494.1278 | 32 | 55.0521
32.5 | 27.7714 | 30.22 | 37.8319 | 41.003 | 45.6426 | 47.0239 | 47.6085 | 47.1926 | 46.0647 | 45.6517 | 45.0933 | 44.9362 | 57656.7262 | 52390.8508 | 40408.1404 | 36742.4488 | 32309.8083 | 31161.8736 | 32.5 | 54.991
33 | 28.2312 | 30.6105 | 38.1838 | 41.4849 | 46.0977 | 47.4342 | 47.528 | 47.129 | 46.0174 | 45.5913 | 45.0412 | 44.8903 | 56597.7031 | 51629.7043 | 39970.9113 | 36235.1476 | 31923.8626 | 30834.063 | 33 | 54.9303
33.5 | 28.6923 | 31.004 | 38.5389 | 41.9672 | 46.5537 | 47.8461 | 47.4484 | 47.0656 | 45.9701 | 45.5315 | 44.9893 | 44.8445 | 55569.9246 | 50881.9918 | 39537.8165 | 35739.2425 | 31544.8432 | 30510.6541 | 33.5 | 54.8701
34 | 29.1548 | 31.4006 | 38.8973 | 42.45 | 47.0106 | 48.2597 | 47.3697 | 47.0025 | 45.9228 | 45.4721 | 44.9377 | 44.7989 | 54572.1875 | 50147.6531 | 39108.961 | 35254.3742 | 31172.5933 | 30191.603 | 34 | 54.8102
34.5 | 29.6184 | 31.8002 | 39.2588 | 42.9331 | 47.4684 | 48.6749 | 47.2919 | 46.9396 | 45.8754 | 45.4133 | 44.8865 | 44.7534 | 53603.339 | 49426.6029 | 38684.4374 | 34780.1978 | 30806.9592 | 29876.8643 | 34.5 | 54.7508
35 | 30.0832 | 32.2025 | 39.6232 | 43.4166 | 47.927 | 49.0918 | 47.215 | 46.877 | 45.8279 | 45.355 | 44.8356 | 44.708 | 52662.2753 | 48718.7343 | 38264.3259 | 34316.382 | 30447.7911 | 29566.3914 | 35 | 54.6917
35.5 | 30.5491 | 32.6075 | 39.9906 | 43.9005 | 48.3865 | 49.5101 | 47.1389 | 46.8146 | 45.7805 | 45.2972 | 44.7849 | 44.6628 | 51747.9397 | 48023.9214 | 37848.6956 | 33862.6082 | 30094.9426 | 29260.136 | 35.5 | 54.6331
36 | 31.0161 | 33.0151 | 40.3609 | 44.3847 | 48.8467 | 49.93 | 47.0637 | 46.7525 | 45.7331 | 45.2399 | 44.7346 | 44.6177 | 50859.3211 | 47342.0216 | 37437.605 | 33418.5704 | 29748.2708 | 28958.0493 | 36 | 54.5748
36.5 | 31.4841 | 33.4253 | 40.7339 | 44.8693 | 49.3077 | 50.3513 | 46.9893 | 46.6906 | 45.6857 | 45.183 | 44.6846 | 44.5728 | 49995.4519 | 46672.8781 | 37031.1028 | 32983.9741 | 29407.6364 | 28660.0812 | 36.5 | 54.517
37 | 31.9531 | 33.8378 | 41.1096 | 45.3542 | 49.7695 | 50.774 | 46.9157 | 46.6291 | 45.6383 | 45.1266 | 44.6349 | 44.528 | 49155.4065 | 46016.322 | 36629.2286 | 32558.5365 | 29072.9033 | 28366.181 | 37 | 54.4596
37.5 | 32.423 | 34.2527 | 41.488 | 45.8394 | 50.232 | 51.1981 | 46.8429 | 46.5679 | 45.5909 | 45.0707 | 44.5855 | 44.4834 | 48338.2995 | 45372.174 | 36232.0133 | 32141.985 | 28743.9388 | 28076.2974 | 37.5 | 54.4026
38 | 32.8938 | 34.6699 | 41.8688 | 46.3249 | 50.6952 | 51.6236 | 46.7709 | 46.507 | 45.5436 | 45.0153 | 44.5363 | 44.4389 | 47543.284 | 44740.2459 | 35839.4801 | 31734.0577 | 28420.6134 | 27790.3785 | 38 | 54.3459
38.5 | 33.3654 | 35.0892 | 42.2522 | 46.8108 | 51.1591 | 52.0505 | 46.6996 | 46.4464 | 45.4964 | 44.9602 | 44.4875 | 44.3946 | 46769.5498 | 44120.3428 | 35451.6445 | 31334.5023 | 28102.801 | 27508.3721 | 38.5 | 54.2896
39 | 33.8378 | 35.5106 | 42.638 | 47.2969 | 51.6236 | 52.4786 | 46.6291 | 46.3861 | 45.4492 | 44.9056 | 44.4389 | 44.3505 | 46016.322 | 43512.2637 | 35068.5155 | 30943.076 | 27790.3785 | 27230.2258 | 39 | 54.2338
39.5 | 34.3111 | 35.934 | 43.0262 | 47.7834 | 52.0889 | 52.9079 | 46.5593 | 46.3262 | 45.4021 | 44.8515 | 44.3907 | 44.3065 | 45282.8592 | 42915.8029 | 34690.0958 | 30559.5448 | 27483.2258 | 26955.8867 | 39.5 | 54.1783
40 | 34.7851 | 36.3593 | 43.4166 | 48.2701 | 52.5547 | 53.3385 | 46.4903 | 46.2666 | 45.355 | 44.7977 | 44.3427 | 44.2627 | 44568.4521 | 42330.7517 | 34316.382 | 30183.6834 | 27181.2259 | 26685.3022 | 40 | 54.1232
40.5 | 35.2598 | 36.7865 | 43.8092 | 48.7571 | 53.0212 | 53.7703 | 46.4219 | 46.2073 | 45.3081 | 44.7444 | 44.295 | 44.2191 | 43872.4219 | 41756.8985 | 33947.3657 | 29815.2747 | 26884.2649 | 26418.4195 | 40.5 | 54.0684
41 | 35.7351 | 37.2156 | 44.2041 | 49.2443 | 53.4883 | 54.2033 | 46.3542 | 46.1483 | 45.2612 | 44.6915 | 44.2475 | 44.1756 | 43194.1192 | 41194.03 | 33583.0333 | 29454.1093 | 26592.2315 | 26155.1856 | 41 | 54.014
41.5 | 36.2112 | 37.6464 | 44.601 | 49.7318 | 53.956 | 54.6374 | 46.2873 | 46.0897 | 45.2144 | 44.6389 | 44.2004 | 44.1323 | 42532.9222 | 40641.9324 | 33223.3669 | 29099.9856 | 26305.0173 | 25895.5481 | 41.5 | 53.96
42 | 36.6879 | 38.0789 | 45 | 50.2195 | 54.4243 | 55.0727 | 46.2209 | 46.0315 | 45.1678 | 44.5868 | 44.1535 | 44.0891 | 41888.2357 | 40100.3914 | 32868.3445 | 28752.7089 | 26022.5169 | 25639.4545 | 42 | 53.9064
42.5 | 37.1652 | 38.513 | 45.401 | 50.7075 | 54.8931 | 55.509 | 46.1552 | 45.9736 | 45.1212 | 44.535 | 44.1069 | 44.0461 | 41259.49 | 39569.1933 | 32517.9402 | 28412.0914 | 25744.6271 | 25386.8525 | 42.5 | 53.8531
43 | 37.6431 | 38.9487 | 45.8039 | 51.1957 | 55.3624 | 55.9464 | 46.0902 | 45.916 | 45.0748 | 44.4837 | 44.0605 | 44.0033 | 40646.139 | 39048.125 | 32172.1246 | 28077.952 | 25471.2478 | 25137.6902 | 43 | 53.8002
43.5 | 38.1215 | 39.3859 | 46.2088 | 51.6841 | 55.8323 | 56.3848 | 46.0258 | 45.8588 | 45.0285 | 44.4326 | 44.0144 | 43.9606 | 40047.6601 | 38536.9753 | 31830.8655 | 27750.116 | 25202.2811 | 24891.916 | 43.5 | 53.7476
44 | 38.6005 | 39.8246 | 46.6154 | 52.1728 | 56.3028 | 56.8243 | 45.962 | 45.8019 | 44.9823 | 44.382 | 43.9686 | 43.9181 | 39463.5521 | 38035.5343 | 31494.1278 | 27428.4145 | 24937.6317 | 24649.4788 | 44 | 53.6953
44.5 | 39.08 | 40.2647 | 47.0239 | 52.6617 | 56.7737 | 57.2647 | 45.8988 | 45.7454 | 44.9362 | 44.3317 | 43.923 | 43.8757 | 38893.3351 | 37543.5946 | 31161.8736 | 27112.6846 | 24677.2069 | 24410.3276 | 44.5 | 53.6434
45 | 39.5601 | 40.7063 | 47.4342 | 53.1507 | 57.2451 | 57.7062 | 45.8361 | 45.6892 | 44.8903 | 44.2818 | 43.8776 | 43.8336 | 38336.5486 | 37060.9511 | 30834.063 | 26802.7688 | 24420.916 | 24174.4122 | 45 | 53.5919
45.5 | 40.0406 | 41.1491 | 47.8461 | 53.64 | 57.717 | 58.1485 | 45.7741 | 45.6333 | 44.8445 | 44.2322 | 43.8325 | 43.7915 | 37792.7514 | 36587.4013 | 30510.6541 | 26498.5151 | 24168.6709 | 23941.6826 | 45.5 | 53.5406
46 | 40.5216 | 41.5933 | 48.2597 | 54.1295 | 58.1893 | 58.5918 | 45.7126 | 45.5778 | 44.7989 | 44.183 | 43.7877 | 43.7497 | 37261.5202 | 36122.7458 | 30191.603 | 26199.7764 | 23920.3855 | 23712.0895 | 46 | 53.4897
46.5 | 41.003 | 42.0387 | 48.6749 | 54.6191 | 58.6622 | 59.036 | 45.6517 | 45.5226 | 44.7534 | 44.1341 | 43.7431 | 43.708 | 36742.4488 | 35666.7883 | 29876.8643 | 25906.4108 | 23675.9762 | 23485.584 | 46.5 | 53.4392
47 | 41.4849 | 42.4853 | 49.0918 | 55.109 | 59.1354 | 59.4811 | 45.5913 | 45.4678 | 44.708 | 44.0855 | 43.6987 | 43.6665 | 36235.1476 | 35219.3355 | 29566.3914 | 25618.2808 | 23435.3613 | 23262.1178 | 47 | 53.3889
47.5 | 41.9672 | 42.9331 | 49.5101 | 55.599 | 59.6091 | 59.927 | 45.5315 | 45.4133 | 44.6628 | 44.0373 | 43.6546 | 43.6251 | 35739.2425 | 34780.1978 | 29260.136 | 25335.2537 | 23198.461 | 23041.6432 | 47.5 | 53.339
48 | 42.45 | 43.382 | 49.93 | 56.0892 | 60.0833 | 60.3738 | 45.4721 | 45.3592 | 44.6177 | 43.9893 | 43.6107 | 43.5839 | 35254.3742 | 34349.1889 | 28958.0493 | 25057.2009 | 22965.1979 | 22824.1129 | 48 | 53.2893
48.5 | 42.9331 | 43.8321 | 50.3513 | 56.5796 | 60.5578 | 60.8215 | 45.4133 | 45.3053 | 44.5728 | 43.9417 | 43.567 | 43.5429 | 34780.1978 | 33926.1261 | 28660.0812 | 24783.9982 | 22735.4963 | 22609.4805 | 48.5 | 53.24
49 | 43.4166 | 44.2832 | 50.774 | 57.0701 | 61.0328 | 61.2699 | 45.355 | 45.2519 | 44.528 | 43.8944 | 43.5236 | 43.502 | 34316.382 | 33510.8303 | 28366.181 | 24515.5251 | 22509.2824 | 22397.6999 | 49 | 53.191
49.5 | 43.9005 | 44.7353 | 51.1981 | 57.5608 | 61.5081 | 61.7191 | 45.2972 | 45.1987 | 44.4834 | 43.8474 | 43.4804 | 43.4613 | 33862.6082 | 33103.1259 | 28076.2974 | 24251.6653 | 22286.4843 | 22188.7258 | 49.5 | 53.1423
50 | 44.3847 | 45.1885 | 51.6236 | 58.0517 | 61.9839 | 62.1691 | 45.2399 | 45.1459 | 44.4389 | 43.8007 | 43.4374 | 43.4208 | 33418.5704 | 32702.8413 | 27790.3785 | 23992.306 | 22067.0321 | 21982.5134 | 50 | 53.0939
50.5 | 44.8693 | 45.6426 | 52.0505 | 58.5427 | 62.46 | 62.6199 | 45.183 | 45.0933 | 44.3946 | 43.7543 | 43.3947 | 43.3804 | 32983.9741 | 32309.8083 | 27508.3721 | 23737.3379 | 21850.8572 | 21779.0187 | 50.5 | 53.0458
51 | 45.3542 | 46.0977 | 52.4786 | 59.0339 | 62.9365 | 63.0714 | 45.1266 | 45.0412 | 44.3505 | 43.7082 | 43.3521 | 43.3402 | 32558.5365 | 31923.8626 | 27230.2258 | 23486.6554 | 21637.8931 | 21578.1982 | 51 | 52.998
51.5 | 45.8394 | 46.5537 | 52.9079 | 59.5252 | 63.4133 | 63.5236 | 45.0707 | 44.9893 | 44.3065 | 43.6624 | 43.3098 | 43.3001 | 32141.985 | 31544.8432 | 26955.8867 | 23240.1559 | 21428.0748 | 21380.0091 | 51.5 | 52.9504
52 | 46.3249 | 47.0106 | 53.3385 | 60.0167 | 63.8905 | 63.9766 | 45.0153 | 44.9377 | 44.2627 | 43.6169 | 43.2677 | 43.2602 | 31734.0577 | 31172.5933 | 26685.3022 | 22997.7401 | 21221.3389 | 21184.4091 | 52 | 52.9032
52.5 | 46.8108 | 47.4684 | 53.7703 | 60.5083 | 64.3681 | 64.4302 | 44.9602 | 44.8865 | 44.2191 | 43.5716 | 43.2258 | 43.2204 | 31334.5023 | 30806.9592 | 26418.4195 | 22759.3117 | 21017.6236 | 20991.3568 | 52.5 | 52.8562
53 | 47.2969 | 47.927 | 54.2033 | 61 | 64.846 | 64.8845 | 44.9056 | 44.8356 | 44.1756 | 43.5266 | 43.1842 | 43.1808 | 30943.076 | 30447.7911 | 26155.1856 | 22524.7775 | 20816.8686 | 20800.8111 | 53 | 52.8095
53.5 | 47.7834 | 48.3865 | 54.6374 | 61.4919 | 65.3242 | 65.3395 | 44.8515 | 44.7849 | 44.1323 | 43.4819 | 43.1427 | 43.1414 | 30559.5448 | 30094.9426 | 25895.5481 | 22294.0468 | 20619.0151 | 20612.7319 | 53.5 | 52.7631
54 | 48.2701 | 48.8467 | 55.0727 | 61.9839 | 65.8027 | 65.7951 | 44.7977 | 44.7346 | 44.0891 | 43.4374 | 43.1014 | 43.1021 | 30183.6834 | 29748.2708 | 25639.4545 | 22067.0321 | 20424.0058 | 20427.0795 | 54 | 52.717
54.5 | 48.7571 | 49.3077 | 55.509 | 62.476 | 66.2816 | 66.2514 | 44.7444 | 44.6846 | 44.0461 | 43.3933 | 43.0603 | 43.0629 | 29815.2747 | 29407.6364 | 25386.8525 | 21843.648 | 20231.7846 | 20243.8148 | 54.5 | 52.6711
55 | 49.2443 | 49.7695 | 55.9464 | 62.9682 | 66.7608 | 66.7083 | 44.6915 | 44.6349 | 44.0033 | 43.3493 | 43.0195 | 43.0239 | 29454.1093 | 29072.9033 | 25137.6902 | 21623.812 | 20042.297 | 20062.8995 | 55 | 52.6255
55.5 | 49.7318 | 50.232 | 56.3848 | 63.4606 | 67.2402 | 67.1658 | 44.6389 | 44.5855 | 43.9606 | 43.3056 | 42.9788 | 42.9851 | 29099.9856 | 28743.9388 | 24891.916 | 21407.4439 | 19855.4896 | 19884.2959 | 55.5 | 52.5801
56 | 50.2195 | 50.6952 | 56.8243 | 63.9531 | 67.72 | 67.624 | 44.5868 | 44.5363 | 43.9181 | 43.2622 | 42.9383 | 42.9464 | 28752.7089 | 28420.6134 | 24649.4788 | 21194.4658 | 19671.3106 | 19707.9668 | 56 | 52.535
56.5 | 50.7075 | 51.1591 | 57.2647 | 64.4457 | 68.2001 | 68.0827 | 44.535 | 44.4875 | 43.8757 | 43.219 | 42.8981 | 42.9079 | 28412.0914 | 28102.801 | 24410.3276 | 20984.8022 | 19489.7091 | 19533.8758 | 56.5 | 52.4901
57 | 51.1957 | 51.6236 | 57.7062 | 64.9384 | 68.6804 | 68.542 | 44.4837 | 44.4389 | 43.8336 | 43.1761 | 42.858 | 42.8695 | 28077.952 | 27790.3785 | 24174.4122 | 20778.3797 | 19310.6355 | 19361.9869 | 57 | 52.4455
57.5 | 51.6841 | 52.0889 | 58.1485 | 65.4313 | 69.161 | 69.0018 | 44.4326 | 44.3907 | 43.7915 | 43.1334 | 42.8181 | 42.8313 | 27750.116 | 27483.2258 | 23941.6826 | 20575.1271 | 19134.0417 | 19192.2649 | 57.5 | 52.4012
58 | 52.1728 | 52.5547 | 58.5918 | 65.9242 | 69.6419 | 69.4622 | 44.382 | 44.3427 | 43.7497 | 43.091 | 42.7784 | 42.7932 | 27428.4145 | 27181.2259 | 23712.0895 | 20374.975 | 18959.8803 | 19024.675 | 58 | 52.3571
58.5 | 52.6617 | 53.0212 | 59.036 | 66.4172 | 70.1231 | 69.9232 | 44.3317 | 44.295 | 43.708 | 43.0488 | 42.7388 | 42.7552 | 27112.6846 | 26884.2649 | 23485.584 | 20177.8563 | 18788.1054 | 18859.1831 | 58.5 | 52.3132
59 | 53.1507 | 53.4883 | 59.4811 | 66.9104 | 70.6045 | 70.3847 | 44.2818 | 44.2475 | 43.6665 | 43.0068 | 42.6995 | 42.7174 | 26802.7688 | 26592.2315 | 23262.1178 | 19983.7055 | 18618.6719 | 18695.7559 | 59 | 52.2696
59.5 | 53.64 | 53.956 | 59.927 | 67.4036 | 71.0862 | 70.8467 | 44.2322 | 44.2004 | 43.6251 | 42.965 | 42.6603 | 42.6798 | 26498.5151 | 26305.0173 | 23041.6432 | 19792.4591 | 18451.5358 | 18534.3602 | 59.5 | 52.2262
60 | 54.1295 | 54.4243 | 60.3738 | 67.897 | 71.5681 | 71.3092 | 44.183 | 44.1535 | 43.5839 | 42.9235 | 42.6213 | 42.6423 | 26199.7764 | 26022.5169 | 22824.1129 | 19604.0553 | 18286.6545 | 18374.9639 | 60 | 52.183
60.5 | 54.6191 | 54.8931 | 60.8215 | 68.3904 | 72.0503 | 71.7722 | 44.1341 | 44.1069 | 43.5429 | 42.8821 | 42.5825 | 42.6049 | 25906.4108 | 25744.6271 | 22609.4805 | 19418.4341 | 18123.9858 | 18217.535 | 60.5 | 52.1401
61 | 55.109 | 55.3624 | 61.2699 | 68.884 | 72.5328 | 72.2357 | 44.0855 | 44.0605 | 43.502 | 42.841 | 42.5439 | 42.5677 | 25618.2808 | 25471.2478 | 22397.6999 | 19235.537 | 17963.4889 | 18062.0424 | 61 | 52.0974
61.5 | 55.599 | 55.8323 | 61.7191 | 69.3776 | 73.0154 | 72.6997 | 44.0373 | 44.0144 | 43.4613 | 42.8002 | 42.5055 | 42.5306 | 25335.2537 | 25202.2811 | 22188.7258 | 19055.3072 | 17805.1239 | 17908.4553 | 61.5 | 52.0549
62 | 56.0892 | 56.3028 | 62.1691 | 69.8713 | 73.4983 | 73.1642 | 43.9893 | 43.9686 | 43.4208 | 42.7595 | 42.4672 | 42.4936 | 25057.2009 | 24937.6317 | 21982.5134 | 18877.6894 | 17648.8518 | 17756.7436 | 62 | 52.0127
62.5 | 56.5796 | 56.7737 | 62.6199 | 70.3651 | 73.9814 | 73.6291 | 43.9417 | 43.923 | 43.3804 | 42.719 | 42.429 | 42.4568 | 24783.9982 | 24677.2069 | 21779.0187 | 18702.6298 | 17494.6343 | 17606.8778 | 62.5 | 51.9706
63 | 57.0701 | 57.2451 | 63.0714 | 70.859 | 74.4648 | 74.0945 | 43.8944 | 43.8776 | 43.3402 | 42.6788 | 42.3911 | 42.4202 | 24515.5251 | 24420.916 | 21578.1982 | 18530.0761 | 17342.4342 | 17458.8287 | 63 | 51.9288
63.5 | 57.5608 | 57.717 | 63.5236 | 71.353 | 74.9483 | 74.5604 | 43.8474 | 43.8325 | 43.3001 | 42.6387 | 42.3533 | 42.3836 | 24251.6653 | 24168.6709 | 21380.0091 | 18359.9774 | 17192.2151 | 17312.5677 | 63.5 | 51.8872
64 | 58.0517 | 58.1893 | 63.9766 | 71.8471 | 75.4321 | 75.0267 | 43.8007 | 43.7877 | 43.2602 | 42.5989 | 42.3157 | 42.3472 | 23992.306 | 23920.3855 | 21184.4091 | 18192.2839 | 17043.9415 | 17168.0669 | 64 | 51.8458
64.5 | 58.5427 | 58.6622 | 64.4302 | 72.3412 | 75.9161 | 75.4934 | 43.7543 | 43.7431 | 43.2204 | 42.5592 | 42.2782 | 42.3109 | 23737.3379 | 23675.9762 | 20991.3568 | 18026.9474 | 16897.5784 | 17025.2985 | 64.5 | 51.8046
65 | 59.0339 | 59.1354 | 64.8845 | 72.8354 | 76.4003 | 75.9605 | 43.7082 | 43.6987 | 43.1808 | 42.5198 | 42.2409 | 42.2748 | 23486.6554 | 23435.3613 | 20800.8111 | 17863.9209 | 16753.092 | 16884.2357 | 65 | 51.7636
65.5 | 59.5252 | 59.6091 | 65.3395 | 73.3297 | 76.8847 | 76.4281 | 43.6624 | 43.6546 | 43.1414 | 42.4805 | 42.2038 | 42.2388 | 23240.1559 | 23198.461 | 20612.7319 | 17703.1586 | 16610.449 | 16744.8517 | 65.5 | 51.7229
66 | 60.0167 | 60.0833 | 65.7951 | 73.8241 | 77.3692 | 76.896 | 43.6169 | 43.6107 | 43.1021 | 42.4414 | 42.1668 | 42.2029 | 22997.7401 | 22965.1979 | 20427.0795 | 17544.6158 | 16469.617 | 16607.1205 | 66 | 51.6823
66.5 | 60.5083 | 60.5578 | 66.2514 | 74.3186 | 77.854 | 77.3644 | 43.5716 | 43.567 | 43.0629 | 42.4026 | 42.13 | 42.1672 | 22759.3117 | 22735.4963 | 20243.8148 | 17388.249 | 16330.5641 | 16471.0165 | 66.5 | 51.6419
67 | 61 | 61.0328 | 66.7083 | 74.8131 | 78.339 | 77.8332 | 43.5266 | 43.5236 | 43.0239 | 42.3639 | 42.0933 | 42.1316 | 22524.7775 | 22509.2824 | 20062.8995 | 17234.0159 | 16193.2592 | 16336.5144 | 67 | 51.6017
67.5 | 61.4919 | 61.5081 | 67.1658 | 75.3077 | 78.8242 | 78.3023 | 43.4819 | 43.4804 | 42.9851 | 42.3254 | 42.0568 | 42.0961 | 22294.0468 | 22286.4843 | 19884.2959 | 17081.8752 | 16057.6722 | 16203.5896 | 67.5 | 51.5617
68 | 61.9839 | 61.9839 | 67.624 | 75.8024 | 79.3095 | 78.7718 | 43.4374 | 43.4374 | 42.9464 | 42.287 | 42.0205 | 42.0608 | 22067.0321 | 22067.0321 | 19707.9668 | 16931.7865 | 15923.7731 | 16072.2177 | 68 | 51.5219
68.5 | 62.476 | 62.46 | 68.0827 | 76.2971 | 79.795 | 79.2417 | 43.3933 | 43.3947 | 42.9079 | 42.2489 | 41.9842 | 42.0255 | 21843.648 | 21850.8572 | 19533.8758 | 16783.7107 | 15791.533 | 15942.375 | 68.5 | 51.4823
69 | 62.9682 | 62.9365 | 68.542 | 76.7919 | 80.2808 | 79.712 | 43.3493 | 43.3521 | 42.8695 | 42.2109 | 41.9482 | 41.9904 | 21623.812 | 21637.8931 | 19361.9869 | 16637.6095 | 15660.9235 | 15814.0379 | 69 | 51.4429
69.5 | 63.4606 | 63.4133 | 69.0018 | 77.2868 | 80.7666 | 80.1826 | 43.3056 | 43.3098 | 42.8313 | 42.1731 | 41.9123 | 41.9554 | 21407.4439 | 21428.0748 | 19192.2649 | 16493.4456 | 15531.9168 | 15687.1836 | 69.5 | 51.4037
70 | 63.9531 | 63.8905 | 69.4622 | 77.7817 | 81.2527 | 80.6536 | 43.2622 | 43.2677 | 42.7932 | 42.1355 | 41.8765 | 41.9206 | 21194.4658 | 21221.3389 | 19024.675 | 16351.1825 | 15404.4856 | 15561.7894 | 70 | 51.3646
70.5 | 64.4457 | 64.3681 | 69.9232 | 78.2768 | 81.7389 | 81.1249 | 43.219 | 43.2258 | 42.7552 | 42.098 | 41.8408 | 41.8859 | 20984.8022 | 21017.6236 | 18859.1831 | 16210.7847 | 15278.6033 | 15437.8331 | 70.5 | 51.3257
71 | 64.9384 | 64.846 | 70.3847 | 78.7718 | 82.2253 | 81.5966 | 43.1761 | 43.1842 | 42.7174 | 42.0608 | 41.8053 | 41.8513 | 20778.3797 | 20816.8686 | 18695.7559 | 16072.2177 | 15154.244 | 15315.2931 | 71 | 51.287
71.5 | 65.4313 | 65.3242 | 70.8467 | 79.267 | 82.7118 | 82.0686 | 43.1334 | 43.1427 | 42.6798 | 42.0236 | 41.77 | 41.8168 | 20575.1271 | 20619.0151 | 18534.3602 | 15935.4476 | 15031.3821 | 15194.1478 | 71.5 | 51.2485
72 | 65.9242 | 65.8027 | 71.3092 | 79.7621 | 83.1986 | 82.5409 | 43.091 | 43.1014 | 42.6423 | 41.9867 | 41.7348 | 41.7824 | 20374.975 | 20424.0058 | 18374.9639 | 15800.4414 | 14909.9927 | 15074.3763 | 72 | 51.2102
72.5 | 66.4172 | 66.2816 | 71.7722 | 80.2574 | 83.6854 | 83.0136 | 43.0488 | 43.0603 | 42.6049 | 41.9499 | 41.6997 | 41.7481 | 20177.8563 | 20231.7846 | 18217.535 | 15667.1669 | 14790.0514 | 14955.9579 | 72.5 | 51.172
73 | 66.9104 | 66.7608 | 72.2357 | 80.7527 | 84.1724 | 83.4865 | 43.0068 | 43.0195 | 42.5677 | 41.9133 | 41.6648 | 41.714 | 19983.7055 | 20042.297 | 18062.0424 | 15535.5927 | 14671.5343 | 14838.8725 | 73 | 51.134
73.5 | 67.4036 | 67.2402 | 72.6997 | 81.2481 | 84.6596 | 83.9598 | 42.965 | 42.9788 | 42.5306 | 41.8768 | 41.6299 | 41.68 | 19792.4591 | 19855.4896 | 17908.4553 | 15405.6881 | 14554.418 | 14723.1001 | 73.5 | 51.0962
74 | 67.897 | 67.72 | 73.1642 | 81.7435 | 85.1469 | 84.4334 | 42.9235 | 42.9383 | 42.4936 | 41.8405 | 41.5953 | 41.6461 | 19604.0553 | 19671.3106 | 17756.7436 | 15277.4231 | 14438.6795 | 14608.6211 | 74 | 51.0585
74.5 | 68.3904 | 68.2001 | 73.6291 | 82.239 | 85.6344 | 84.9073 | 42.8821 | 42.8981 | 42.4568 | 41.8043 | 41.5607 | 41.6123 | 19418.4341 | 19489.7091 | 17606.8778 | 15150.7685 | 14324.2966 | 14495.4164 | 74.5 | 51.021
75 | 68.884 | 68.6804 | 74.0945 | 82.7345 | 86.122 | 85.3815 | 42.841 | 42.858 | 42.4202 | 41.7683 | 41.5263 | 41.5786 | 19235.537 | 19310.6355 | 17458.8287 | 15025.6956 | 14211.2471 | 14383.4672 | 75 | 50.9837
75.5 | 69.3776 | 69.161 | 74.5604 | 83.2301 | 86.6098 | 85.856 | 42.8002 | 42.8181 | 42.3836 | 41.7325 | 41.492 | 41.5451 | 19055.3072 | 19134.0417 | 17312.5677 | 14902.1767 | 14099.5097 | 14272.7548 | 75.5 | 50.9465
76 | 69.8713 | 69.6419 | 75.0267 | 83.7257 | 87.0976 | 86.3308 | 42.7595 | 42.7784 | 42.3472 | 41.6968 | 41.4579 | 41.5116 | 18877.6894 | 18959.8803 | 17168.0669 | 14780.1843 | 13989.0632 | 14163.2612 | 76 | 50.9095
76.5 | 70.3651 | 70.1231 | 75.4934 | 84.2214 | 87.5857 | 86.8058 | 42.719 | 42.7388 | 42.3109 | 41.6612 | 41.4239 | 41.4783 | 18702.6298 | 18788.1054 | 17025.2985 | 14659.6919 | 13879.887 | 14054.9685 | 76.5 | 50.8727
77 | 70.859 | 70.6045 | 75.9605 | 84.7172 | 88.0738 | 87.2812 | 42.6788 | 42.6995 | 42.2748 | 41.6258 | 41.39 | 41.4451 | 18530.0761 | 18618.6719 | 16884.2357 | 14540.6733 | 13771.961 | 13947.8591 | 77 | 50.836
77.5 | 71.353 | 71.0862 | 76.4281 | 85.213 | 88.5621 | 87.7568 | 42.6387 | 42.6603 | 42.2388 | 41.5906 | 41.3562 | 41.412 | 18359.9774 | 18451.5358 | 16744.8517 | 14423.1032 | 13665.2652 | 13841.9157 | 77.5 | 50.7994
78 | 71.8471 | 71.5681 | 76.896 | 85.7088 | 89.0505 | 88.2326 | 42.5989 | 42.6213 | 42.2029 | 41.5555 | 41.3225 | 41.379 | 18192.2839 | 18286.6545 | 16607.1205 | 14306.9567 | 13559.7804 | 13737.1216 | 78 | 50.763
78.5 | 72.3412 | 72.0503 | 77.3644 | 86.2047 | 89.5391 | 88.7088 | 42.5592 | 42.5825 | 42.1672 | 41.5205 | 41.289 | 41.3461 | 18026.9474 | 18123.9858 | 16471.0165 | 14192.2094 | 13455.4875 | 13633.4599 | 78.5 | 50.7268
79 | 72.8354 | 72.5328 | 77.8332 | 86.7006 | 90.0278 | 89.1852 | 42.5198 | 42.5439 | 42.1316 | 41.4857 | 41.2556 | 41.3133 | 17863.9209 | 17963.4889 | 16336.5144 | 14078.8376 | 13352.3678 | 13530.9145 | 79 | 50.6907
79.5 | 73.3297 | 73.0154 | 78.3023 | 87.1966 | 90.5166 | 89.6619 | 42.4805 | 42.5055 | 42.0961 | 41.451 | 41.2223 | 41.2806 | 17703.1586 | 17805.1239 | 16203.5896 | 13966.818 | 13250.4032 | 13429.4692 | 79.5 | 50.6548
80 | 73.8241 | 73.4983 | 78.7718 | 87.6926 | 91.0055 | 90.1388 | 42.4414 | 42.4672 | 42.0608 | 41.4164 | 41.1891 | 41.248 | 17544.6158 | 17648.8518 | 16072.2177 | 13856.1279 | 13149.5758 | 13329.1083 | 80 | 50.619
80.5 | 74.3186 | 73.9814 | 79.2417 | 88.1887 | 91.4945 | 90.6159 | 42.4026 | 42.429 | 42.0255 | 41.382 | 41.1561 | 41.2155 | 17388.249 | 17494.6343 | 15942.375 | 13746.745 | 13049.868 | 13229.8162 | 80.5 | 50.5833
81 | 74.8131 | 74.4648 | 79.712 | 88.6848 | 91.9837 | 91.0934 | 42.3639 | 42.3911 | 41.9904 | 41.3477 | 41.1231 | 41.1832 | 17234.0159 | 17342.4342 | 15814.0379 | 13638.6477 | 12951.2626 | 13131.5778 | 81 | 50.5478
81.5 | 75.3077 | 74.9483 | 80.1826 | 89.181 | 92.473 | 91.571 | 42.3254 | 42.3533 | 41.9554 | 41.3136 | 41.0903 | 41.1509 | 17081.8752 | 17192.2151 | 15687.1836 | 13531.8145 | 12853.7428 | 13034.3781 | 81.5 | 50.5125
82 | 75.8024 | 75.4321 | 80.6536 | 89.6772 | 92.9624 | 92.0489 | 42.287 | 42.3157 | 41.9206 | 41.2795 | 41.0576 | 41.1187 | 16931.7865 | 17043.9415 | 15561.7894 | 13426.2247 | 12757.292 | 12938.2024 | 82 | 50.4772
82.5 | 76.2971 | 75.9161 | 81.1249 | 90.1734 | 93.4519 | 92.527 | 42.2489 | 42.2782 | 41.8859 | 41.2456 | 41.025 | 41.0867 | 16783.7107 | 16897.5784 | 15437.8331 | 13321.858 | 12661.8942 | 12843.0363 | 82.5 | 50.4422
83 | 76.7919 | 76.4003 | 81.5966 | 90.6697 | 93.9415 | 93.0054 | 42.2109 | 42.2409 | 41.8513 | 41.2119 | 40.9925 | 41.0547 | 16637.6095 | 16753.092 | 15315.2931 | 13218.6943 | 12567.5333 | 12748.8655 | 83 | 50.4072
83.5 | 77.2868 | 76.8847 | 82.0686 | 91.1661 | 94.4312 | 93.484 | 42.1731 | 42.2038 | 41.8168 | 41.1783 | 40.9601 | 41.0229 | 16493.4456 | 16610.449 | 15194.1478 | 13116.7142 | 12474.1939 | 12655.6761 | 83.5 | 50.3724
84 | 77.7817 | 77.3692 | 82.5409 | 91.6624 | 94.921 | 93.9628 | 42.1355 | 42.1668 | 41.7824 | 41.1447 | 40.9279 | 40.9911 | 16351.1825 | 16469.617 | 15074.3763 | 13015.8986 | 12381.8606 | 12563.4544 | 84 | 50.3377
84.5 | 78.2768 | 77.854 | 83.0136 | 92.1588 | 95.411 | 94.4418 | 42.098 | 42.13 | 41.7481 | 41.1114 | 40.8957 | 40.9594 | 16210.7847 | 16330.5641 | 14955.9579 | 12916.2288 | 12290.5184 | 12472.187 | 84.5 | 50.3032
85 | 78.7718 | 78.339 | 83.4865 | 92.6553 | 95.901 | 94.921 | 42.0608 | 42.0933 | 41.714 | 41.0781 | 40.8637 | 40.9279 | 16072.2177 | 16193.2592 | 14838.8725 | 12817.6865 | 12200.1528 | 12381.8606 | 85 | 50.2688
85.5 | 79.267 | 78.8242 | 83.9598 | 93.1518 | 96.3911 | 95.4005 | 42.0236 | 42.0568 | 41.68 | 41.045 | 40.8317 | 40.8964 | 15935.4476 | 16057.6722 | 14723.1001 | 12720.2537 | 12110.7492 | 12292.4621 | 85.5 | 50.2345
86 | 79.7621 | 79.3095 | 84.4334 | 93.6483 | 96.8814 | 95.8801 | 41.9867 | 42.0205 | 41.6461 | 41.0119 | 40.7999 | 40.865 | 15800.4414 | 15923.7731 | 14608.6211 | 12623.913 | 12022.2935 | 12203.9789 | 86 | 50.2003
86.5 | 80.2574 | 79.795 | 84.9073 | 94.1448 | 97.3717 | 96.36 | 41.9499 | 41.9842 | 41.6123 | 40.979 | 40.7681 | 40.8337 | 15667.1669 | 15791.533 | 14495.4164 | 12528.647 | 11934.7719 | 12116.3982 | 86.5 | 50.1663
87 | 80.7527 | 80.2808 | 85.3815 | 94.6414 | 97.8621 | 96.8401 | 41.9133 | 41.9482 | 41.5786 | 40.9463 | 40.7365 | 40.8026 | 15535.5927 | 15660.9235 | 14383.4672 | 12434.4391 | 11848.1708 | 12029.7079 | 87 | 50.1324
87.5 | 81.2481 | 80.7666 | 85.856 | 95.1381 | 98.3527 | 97.3203 | 41.8768 | 41.9123 | 41.5451 | 40.9136 | 40.705 | 40.7715 | 15405.6881 | 15531.9168 | 14272.7548 | 12341.2727 | 11762.4767 | 11943.8956 | 87.5 | 50.0987
88 | 81.7435 | 81.2527 | 86.3308 | 95.6347 | 98.8433 | 97.8008 | 41.8405 | 41.8765 | 41.5116 | 40.8811 | 40.6736 | 40.7405 | 15277.4231 | 15404.4856 | 14163.2612 | 12249.1316 | 11677.6765 | 11858.9495 | 88 | 50.065
88.5 | 82.239 | 81.7389 | 86.8058 | 96.1314 | 99.334 | 98.2815 | 41.8043 | 41.8408 | 41.4783 | 40.8486 | 40.6422 | 40.7096 | 15150.7685 | 15278.6033 | 14054.9685 | 12158.0001 | 11593.7575 | 11774.8579 | 88.5 | 50.0315
89 | 82.7345 | 82.2253 | 87.2812 | 96.6282 | 99.8248 | 98.7623 | 41.7683 | 41.8053 | 41.4451 | 40.8163 | 40.611 | 40.6787 | 15025.6956 | 15154.244 | 13947.8591 | 12067.8626 | 11510.707 | 11691.6091 | 89 | 49.9981
89.5 | 83.2301 | 82.7118 | 87.7568 | 97.1249 | 100.3158 | 99.2434 | 41.7325 | 41.77 | 41.412 | 40.7841 | 40.5799 | 40.648 | 14902.1767 | 15031.3821 | 13841.9157 | 11978.704 | 11428.5126 | 11609.1918 | 89.5 | 49.9648
90 | 83.7257 | 83.1986 | 88.2326 | 97.6217 | 100.8067 | 99.7246 | 41.6968 | 41.7348 | 41.379 | 40.752 | 40.5489 | 40.6174 | 14780.1843 | 14909.9927 | 13737.1216 | 11890.5093 | 11347.1621 | 11527.595 | 90 | 49.9317
90.5 | 84.2214 | 83.6854 | 88.7088 | 98.1186 | 101.2978 | 100.206 | 41.6612 | 41.6997 | 41.3461 | 40.72 | 40.5179 | 40.5868 | 14659.6919 | 14790.0514 | 13633.4599 | 11803.2639 | 11266.6435 | 11446.8075 | 90.5 | 49.8986
91 | 84.7172 | 84.1724 | 89.1852 | 98.6154 | 101.789 | 100.6876 | 41.6258 | 41.6648 | 41.3133 | 40.6881 | 40.4871 | 40.5564 | 14540.6733 | 14671.5343 | 13530.9145 | 11716.9536 | 11186.9452 | 11366.8186 | 91 | 49.8657
91.5 | 85.213 | 84.6596 | 89.6619 | 99.1123 | 102.2803 | 101.1694 | 41.5906 | 41.6299 | 41.2806 | 40.6564 | 40.4564 | 40.526 | 14423.1032 | 14554.418 | 13429.4692 | 11631.5643 | 11108.0557 | 11287.6177 | 91.5 | 49.8329
92 | 85.7088 | 85.1469 | 90.1388 | 99.6092 | 102.7716 | 101.6514 | 41.5555 | 41.5953 | 41.248 | 40.6247 | 40.4257 | 40.4957 | 14306.9567 | 14438.6795 | 13329.1083 | 11547.0823 | 11029.9636 | 11209.1944 | 92 | 49.8002
92.5 | 86.2047 | 85.6344 | 90.6159 | 100.1062 | 103.263 | 102.1335 | 41.5205 | 41.5607 | 41.2155 | 40.5932 | 40.3952 | 40.4656 | 14192.2094 | 14324.2966 | 13229.8162 | 11463.494 | 10952.6579 | 11131.5383 | 92.5 | 49.7676
93 | 86.7006 | 86.122 | 91.0934 | 100.6032 | 103.7545 | 102.6158 | 41.4857 | 41.5263 | 41.1832 | 40.5617 | 40.3647 | 40.4354 | 14078.8376 | 14211.2471 | 13131.5778 | 11380.7863 | 10876.1275 | 11054.6394 | 93 | 49.7351
93.5 | 87.1966 | 86.6098 | 91.571 | 101.1002 | 104.2461 | 103.0983 | 41.451 | 41.492 | 41.1509 | 40.5304 | 40.3344 | 40.4054 | 13966.818 | 14099.5097 | 13034.3781 | 11298.9463 | 10800.3619 | 10978.4878 | 93.5 | 49.7028
94 | 87.6926 | 87.0976 | 92.0489 | 101.5972 | 104.7378 | 103.5809 | 41.4164 | 41.4579 | 41.1187 | 40.4991 | 40.3041 | 40.3755 | 13856.1279 | 13989.0632 | 12938.2024 | 11217.9611 | 10725.3505 | 10903.0737 | 94 | 49.6705
94.5 | 88.1887 | 87.5857 | 92.527 | 102.0943 | 105.2295 | 104.0637 | 41.382 | 41.4239 | 41.0867 | 40.468 | 40.2739 | 40.3456 | 13746.745 | 13879.887 | 12843.0363 | 11137.8183 | 10651.083 | 10828.3875 | 94.5 | 49.6384
95 | 88.6848 | 88.0738 | 93.0054 | 102.5914 | 105.7213 | 104.5466 | 41.3477 | 41.39 | 41.0547 | 40.437 | 40.2439 | 40.3159 | 13638.6477 | 13771.961 | 12748.8655 | 11058.5057 | 10577.5492 | 10754.4197 | 95 | 49.6064
95.5 | 89.181 | 88.5621 | 93.484 | 103.0886 | 106.2132 | 105.0298 | 41.3136 | 41.3562 | 41.0229 | 40.406 | 40.2139 | 40.2862 | 13531.8145 | 13665.2652 | 12655.6761 | 10980.0113 | 10504.7392 | 10681.1611 | 95.5 | 49.5745
96 | 89.6772 | 89.0505 | 93.9628 | 103.5857 | 106.7052 | 105.513 | 41.2795 | 41.3225 | 40.9911 | 40.3752 | 40.1839 | 40.2566 | 13426.2247 | 13559.7804 | 12563.4544 | 10902.3233 | 10432.6431 | 10608.6025 | 96 | 49.5426
96.5 | 90.1734 | 89.5391 | 94.4418 | 104.0829 | 107.1972 | 105.9965 | 41.2456 | 41.289 | 40.9594 | 40.3445 | 40.1541 | 40.2271 | 13321.858 | 13455.4875 | 12472.187 | 10825.4302 | 10361.2514 | 10536.7348 | 96.5 | 49.5109
97 | 90.6697 | 90.0278 | 94.921 | 104.5801 | 107.6894 | 106.48 | 41.2119 | 41.2556 | 40.9279 | 40.3138 | 40.1244 | 40.1976 | 13218.6943 | 13352.3678 | 12381.8606 | 10749.3205 | 10290.5546 | 10465.5493 | 97 | 49.4793
97.5 | 91.1661 | 90.5166 | 95.4005 | 105.0774 | 108.1816 | 106.9638 | 41.1783 | 41.2223 | 40.8964 | 40.2833 | 40.0947 | 40.1683 | 13116.7142 | 13250.4032 | 12292.4621 | 10673.9833 | 10220.5433 | 10395.0372 | 97.5 | 49.4478
98 | 91.6624 | 91.0055 | 95.8801 | 105.5746 | 108.6738 | 107.4477 | 41.1447 | 41.1891 | 40.865 | 40.2528 | 40.0652 | 40.139 | 13015.8986 | 13149.5758 | 12203.9789 | 10599.4075 | 10151.2085 | 10325.19 | 98 | 49.4164
98.5 | 92.1588 | 91.4945 | 96.36 | 106.0719 | 109.1662 | 107.9317 | 41.1114 | 41.1561 | 40.8337 | 40.2225 | 40.0357 | 40.1098 | 12916.2288 | 13049.868 | 12116.3982 | 10525.5825 | 10082.5412 | 10255.9992 | 98.5 | 49.3851
99 | 92.6553 | 91.9837 | 96.8401 | 106.5692 | 109.6586 | 108.4159 | 41.0781 | 41.1231 | 40.8026 | 40.1922 | 40.0063 | 40.0807 | 12817.6865 | 12951.2626 | 12029.7079 | 10452.4977 | 10014.5325 | 10187.4565 | 99 | 49.3539
99.5 | 93.1518 | 92.473 | 97.3203 | 107.0666 | 110.151 | 108.9002 | 41.045 | 41.0903 | 40.7715 | 40.162 | 39.977 | 40.0516 | 12720.2537 | 12853.7428 | 11943.8956 | 10380.1427 | 9947.1738 | 10119.5538 | 99.5 | 49.3228
100 | 93.6483 | 92.9624 | 97.8008 | 107.5639 | 110.6436 | 109.3846 | 41.0119 | 41.0576 | 40.7405 | 40.132 | 39.9478 | 40.0226 | 12623.913 | 12757.292 | 11858.9495 | 10308.5076 | 9880.4566 | 10052.283 | 100 | 49.2918
Hilfstabelle für Mastgeometrie
7 | Abstände d1: 15
9 | Abstände d1: 23
6 | Abstände d1: 31
-7 | Abstände d1: 15
-9 | Abstände d1: 23
-6 | Abstände d1: 31